## 报价汇总表
绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程主要材料及设备询价表
序号 | 系统名称 | 预算金额 | 备注
1 | 供应室
2 | 检验科
3 | 门诊手术室
4 | OICU
5 | 手术部
6 | NICU
7 | 产房
8 | 大楼供气
9 | 医疗设备部分
10 | 空调水系统
11 | 装饰工程
12 | 检验科纯水工程
合计金额

## 1.供应室安装工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\供应室【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 |  | 照明插座配电箱 GY-AL | 1.名称：照明插座配电箱 GY-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：40A 3P 1个，16A 1P 3个，20A 2P/30mA 7个,D16A 1P 4个,D20A 2P 1个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 |  | 设备配电箱 GY-AP1 | 1.名称：设备配电箱 GY-AP1(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：315A 3P 1个，100A 3P 2个，63A 3P 1个,50A 3P 3个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030404017003 |  | 设备配电箱 GY-AP2 | 1.名称：设备配电箱 GY-AP2(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：315A 3P 1个，200A 3P 1个，50A 3P 1个,40A 3P 3个,25A 3P 2个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030412001004 |  | LED平板灯 1200*600 68W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：5500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 7
5 | 030412001005 |  | LED平板灯 600*600 40W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 34
6 | 030412004006 |  | 筒灯 12W | 1.名称：筒灯(含光源) 2.型号.规格：12W 3.主要参数：流明：1000LMM。发光解度：90度。色温：6500K，外壳一体化设计 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 10
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 净化循环空调机组 AHU-101 | 1.名称：净化循环空调机组 2.机组编号：AHU-101 3.规格：送风量:2000m3/h ,新风量:500m3/h,回风量:1500m3/h,机外余压650Pa,马达功率2.2KW,制冷量:13KW,制热量:7KW,再热量:10kW，机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-101 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-101 3.规格：送风量:1600m3/h ,新风量:1600m3/h,机外余压300Pa,马达功率2.2KW,制冷量:32KW,制热量:16KW,再热量:8kW，机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
3 | 030503001002 |  | 净化空调自动控制系统 | 1.名称：净化空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温湿度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
4 | 030503001002 |  | 普通空调自动控制系统 | 1.名称：普通空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
5 | 030602001003 |  | 远程空调控制面板 | 1.名称：远程空调控制面板 2.型号：启停控制,报警显示,温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
6 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量5kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2.型号：详设计 3.规格：加湿量5kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量15kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2.型号：详设计 3.规格：加湿量15kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
8 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-51 两管制 3.规格：风量510m3/h，制冷量2.5KW,制热量3.7KW,功率52W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 18
9 | 030601001006 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 18
10 | 030503008007 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 18
11 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 9
12 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-03 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-03 3.规格：风量800m3/h,电机功率0.19KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
13 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-04 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-04 3.规格：风量2000m3/h,电机功率1.8KW,余压500Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
14 | 030703011009 |  | 高效送风口 407*407 | 1.名称 ：高效送风口 2.材质：铝合金 3.规格：407*407 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
15 | 030703011009 |  | 高效送风口 614*614 | 1.名称 ：高效送风口 2.材质：铝合金 3.规格：614*614 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
16 | 030701010010 |  | 高效过滤器 484*484*220 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：484*484*220 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.999%。 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
17 | 030701010010 |  | 高效过滤器 320*320*220 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：320*320*220 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.999%。 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
18 | 030703011009 |  | 洁净室专用下回风口 900*450 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：900*450 Q=1400,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
19 | 030703011009 |  | 洁净室专用下回风口 400*400 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：400*400 Q=500,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
20 | 030703011009 |  | 洁净室专用下送风口 400*400 | 1.名称 ：洁净室专用下送风口 2.规格：400*400 Q=500,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
21 | 030703011009 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 14
22 | 030703011009 |  | 下排风口 400*400 | 1.名称 ：下排风口 2.规格：400*400 Q=500;接管尺寸200×200;带阀含滤网，洞口底边距地≥0.1m 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
23 | 030703011009 |  | 排风防雨百叶 400*200 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：400*200 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
24 | 030703011009 |  | 新风防雨百叶 400*400 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：400*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
25 | 030703011009 |  | 新风防雨百叶 500*500 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：500*500 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
26 | 030703011009 |  | 新风防雨百叶 500*400 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：500*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
27 | 030703011009 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 18
28 | 030703011009 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 18
29 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
30 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*300 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
31 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 11
32 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 21
33 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 320*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
34 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 320*250 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
35 | 030703001011 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
36 | 030703001011 |  | 排风止回阀 320*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
37 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 200*200 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
38 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 320*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：320*320 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
39 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 320*320 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：320*320 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
40 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 400*320 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：400*320 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
41 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 400*250 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：400*250 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
46 | 030702001013 |  | 帆布软接 | 1.名称：软接 2.材质：帆布 3.形状：综合 4.规格：综合 5.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 13.42
47 | 031208003014 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 12.95

## 2.检验科安装工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\检验科【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 |  | 照明插座配电箱 JY-AL | 1.名称：照明插座配电箱 JY-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：40A 3P 1个，16A 1P 7个，20A 2P/30mA 11个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 |  | 照明插座配电箱 JY-AP1 | 1.名称：照明插座配电箱 JY-AP1(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：50A 3P 1个，20A 2P/30mA 15个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030404017003 |  | 设备配电箱 JY-AP2 | 1.名称：设备配电箱 JY-AP2(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：40A 3P 1个，D16A 1P 4个，20A 2P/30mA 3个,D20A 2P 2个,32A 3P 2个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030405001004 |  | 不间断电源UPS 30KVA | 1.名称：不间断电源UPS 2.型号：三进三出 后备时间30min 3.容量(A·h、V·A·h) ：30KVA 4.主要参数：输入额定电压：380 Vac /400 Vac /415Vac 输入电压可变范围：±25% 输入频率变化范围：（50/60）±5Hz 输入功率因数：≥0.95（100%非线性负载） 输入电流谐波成分：≤5%（100%非线性负载） 旁路输入电压范围：±20%（可设置） 输出额定电压：380Vac/400Vac/415Vac 输出电压稳压精度：≤0.3% 输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数 0.9 输出波形失真度：≤1%(阻性负载）；≤4%（非线性负载） 输出电流峰值系数：3:1 | 台 | 1
5 | 030412001005 |  | LED平板灯 1200*600 68W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：5500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 32
6 | 030412001006 |  | LED平板灯 600*600 40W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 59
7 | 030412004007 |  | 筒灯 12W | 1.名称：筒灯(含光源) 2.型号.规格：12W 3.主要参数：流明：1000LMM。发光解度：90度。色温：6500K，外壳一体化设计 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 16
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-201 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-201 3.规格：送风量:1100m3/h ,新风量:1100m3/h,机外余压300Pa,马达功率2.2KW,制冷量:22KW,制热量:11KW,再热量:6kW，机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-202 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-202 3.规格：送风量:5000m3/h ,新风量:5000m3/h,机外余压300Pa,马达功率4.0KW,制冷量:98KW,制热量:50KW,再热量:25kW，机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
3 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 AHU-201 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：AHU-201 3.规格：送风量:2800m3/h ,新风量:2800m3/h,机外余压650Pa,马达功率2.2KW,制冷量:55KW,制热量:40KW,再热量:14kW，机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
4 | 030503001002 |  | 普通空调自动控制系统 | 1.名称：普通空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 3
5 | 030602001003 |  | 远程空调控制面板 | 1.名称：远程空调控制面板 2.型号：启停控制,报警显示,温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
6 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量9kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量9kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量25kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量25kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
8 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量45kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量45kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
9 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-51 两管制 3.规格：风量510m3/h，制冷量2.5KW,制热量3.7KW,功率52W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 17
10 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-68 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-68 两管制 3.规格：风量680m3/h，制冷量3.4KW,制热量4.9KW,功率62W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 10
11 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-85 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-85 两管制 3.规格：风量850m3/h，制冷量4.2KW,制热量6.0KW,功率76W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 6
12 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-102 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-102 两管制 3.规格：风量1020m3/h，制冷量5.0KW,制热量7.1KW,功率96W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 9
13 | 030601001006 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 42
14 | 030503008007 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 42
15 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 13
16 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-03 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-03 3.规格：风量800m3/h,电机功率0.19KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 4
17 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-04 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-04 3.规格：风量2000m3/h,电机功率1.8KW,余压500Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
18 | 030703011009 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 19
19 | 030703011009 |  | 排风口 600*600 | 1.名称 ：排风口 2.规格：600*600 600<Q≤1500 含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
20 | 030703011009 |  | 排风防雨百叶 400*200 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：400*200 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
21 | 030703011009 |  | 新风防雨百叶 400*400 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：400*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
22 | 030703011009 |  | 新风防雨百叶 1500*1000 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：1500*1000 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
23 | 030703011009 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 27
24 | 030703011009 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 15
25 | 030703011009 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 27
26 | 030703011009 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 15
27 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
28 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*300 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 31
29 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 32
30 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 22
31 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 320*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
32 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 400*250 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
33 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 320*250 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
34 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 250*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：250*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
35 | 030703001011 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
36 | 030703001011 |  | 排风止回阀 320*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
37 | 030703001011 |  | 排风止回阀 400*250 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：400*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
38 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 320*250 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
39 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 400*250 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400*250 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
40 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 400*400 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400*400 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
41 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 630*400 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：630*400 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
42 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 320*250 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：320*250 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
43 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 400*400 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：400*400 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
44 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 630*400 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：630*400 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
45 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声弯头 400*400 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：400*400 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
46 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声弯头 630*400 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：630*400 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
47 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 320*250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
48 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 250*250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：250*250 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
49 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 200*200 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
50 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 160*160 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
56 | 030702001013 |  | 帆布软接 | 1.名称：软接 2.材质：帆布 3.形状：综合 4.规格：综合 5.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 34.6
57 | 031208003014 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 21.35

## 3.门诊手术室安装工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\门诊手术室【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 |  | 照明插座配电箱 MZ-AL | 1.名称：照明插座配电箱 MZ-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：40A 3P 1个，16A 1P 4个，20A 2P/30mA 6个,D16A 2P 4个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 |  | 设备带配电箱 MZ-HF | 1.名称：设备带配电箱 MZ-HF(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：25A 3P 1个，20A 2P/30mA 6个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030404017003 |  | 手术室配电箱 MZ-SS01~03 | 1.名称：手术室配电箱 MZ-SS01~03(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：40A 3P 1个，40A 2P 2个，16A 2P 5个，20A 2P 8个，20A 2P/30mA 6个，隔离变压器(8KVA)ICA100.T1-8kVA，绝缘监视仪ICA100.A1，电流互感器ICA100.R1，外接报警显示和测试单元ICA100.F1，专用电源ICA100.P1 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 3
4 | 030405001004 |  | 不间断电源UPS 40KVA | 1.名称：不间断电源UPS 2.型号：三进三出 后备时间30min 3.容量(A·h、V·A·h) ：40KVA 4.主要参数：输入额定电压：380 Vac /400 Vac /415Vac 输入电压可变范围：±25% 输入频率变化范围：（50/60）±5Hz 输入功率因数：≥0.95（100%非线性负载） 输入电流谐波成分：≤5%（100%非线性负载） 旁路输入电压范围：±20%（可设置） 输出额定电压：380Vac/400Vac/415Vac 输出电压稳压精度：≤0.3% 输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数 0.9 输出波形失真度：≤1%(阻性负载）；≤4%（非线性负载） | 台 | 1
5 | 030404017005 |  | 手术室内治疗插座箱 DY-B | 1.名称：手术室内治疗插座箱 DY-B(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：1.2mm不锈钢制作，845*150*100，包含3个250V 10A五孔插座，1个250V 16A三孔插座，两个等电位接线端子。 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 9
6 | 030404017006 |  | 非治疗插座箱 DY-A | 1.名称：非治疗插座箱 DY-A(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：1.2mm不锈钢制作，845*150*100，包含3个250V 10A五孔插座，1个380V 20A三孔插座，两个等电位接线端子。 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 3
7 | 030412001007 |  | 四联LED观片灯 | 1.名称：观片灯(含光源) 2.型号.规格：四联LED观片灯，光源色温在10000K以上，微电脑数字可调感应式，既有自动感应功能（插上胶片亮，取下胶片自动熄灭），又有手动开机功能。 3.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 3
8 | 030507014008 |  | 液晶多功能控制面板（带书写台） | 1.名称：液晶多功能控制面板（带书写台） 2.规格：27寸液晶触摸屏,可控制：①时钟；②麻醉计时器和手术计时器；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制（包括手术中灯、无影灯开关），消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警；⑦背景音乐音量调节开关。 | 台 | 3
9 | 030412006009 |  | LED子母无影灯 CreLed3400/3300 | 1.名称：LED子母无影灯 2.型号.规格：CreLed3400/3300 | 套 | 3
10 | 030412001010 |  | 手术室LED净化灯 1200*300 40W | 1.名称：手术室LED净化灯(含光源) 2.型号.规格：1200*300 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 32
11 | 030412001011 |  | LED净化灯 1200*600 68W | 1.名称：LED净化灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：5500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 9
12 | 030412001012 |  | LED净化灯 600*600 40W | 1.名称：LED净化灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 5
13 | 030412001013 |  | LED平板灯 1200*600 68W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 3
14 | 030412001014 |  | LED平板灯 600*600 40W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 26
15 | 030412004015 |  | 筒灯 12W | 1.名称：筒灯(含光源) 2.型号.规格：12W 3.主要参数：流明：1000LMM。发光解度：90度。色温：6500K，外壳一体化设计 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1
16 | 030412006016 |  | 手术中指示灯 | 1.名称：手术中指示灯(含光源) 2.型号.规格：220V 10W,580*24*180 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 3
0305 弱电系统工程
030507 监控系统
17 | 030507008062 |  | 彩色半球式摄像机 | 1.名称：彩色半球式摄像机 2.主要参数：400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围 120dB； 视频压缩标准 H.265 / H.264； 帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% ； 功耗 5.5W MAX； 红外照射距离 EXIR 20-30米； 内置麦克风； 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口 1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入 1路 报警输出 1路 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 3
030506 背景音乐系统
18 | 030506001067 |  | 吸顶喇叭 DSP 503 | 1.名称：吸顶喇叭 2.主要参数：3-10W/100V，防锈合金网，Ф175mm 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 只 | 3
给排水
1 | 031008006001 |  | 医用洗手池 | 1.材质：全不锈钢制作; 2.规格：三人落地式 3.壁挂式,控制方式为红外线感应、膝 碰; 4.尺寸：2440*695*999 | 台 | 2
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-301 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-301 3.规格：送风量:2200m3/h ,新风量:2200m3/h,机外余压300Pa,马达功率2.2KW,制冷量:44KW,制热量:22KW,再热量:11kW，机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-302 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-302 3.规格：送风量:1100m3/h ,新风量:1100m3/h,机外余压300Pa,马达功率2.2KW,制冷量:22KW,制热量:11KW,再热量:6kW，机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
3 | 030503001002 |  | 普通空调自动控制系统 | 1.名称：普通空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 2
4 | 030602001003 |  | 远程空调控制面板 | 1.名称：远程空调控制面板 2.型号：启停控制,报警显示,温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
5 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量15kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量15kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
6 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量18kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量18kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-51 两管制 3.规格：风量510m3/h，制冷量2.5KW,制热量3.7KW,功率52W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 9
8 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-68 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-68 两管制 3.规格：风量680m3/h，制冷量3.4KW,制热量4.9KW,功率62W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 11
9 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-102 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-102 两管制 3.规格：风量1020m3/h，制冷量5.0KW,制热量7.1KW,功率96W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
10 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-136 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-136 两管制 3.规格：风量1360m3/h，制冷量6.4KW,制热量9.3KW,功率145W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
11 | 030601001006 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 23
12 | 030503008007 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 23
13 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 9
14 | 030703011009 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
15 | 030703011009 |  | 排风防雨百叶 400*200 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：400*200 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
16 | 030703011009 |  | 新风防雨百叶 800*500 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：800*500 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
17 | 030703011009 |  | 新风防雨百叶 500*500 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：500*500 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
18 | 030703011009 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 20
19 | 030703011009 |  | 洁净室专用下回风口 900*450 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：900*450 Q=1400,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
20 | 030703011009 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 20
21 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
22 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*300 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
23 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
24 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
25 | 030703001011 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
26 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 320*200 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
27 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 400*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
28 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 320*200 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：320*200 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
29 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 400*320 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：400*320 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
30 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 160*160 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
36 | 030702001013 |  | 帆布软接 | 1.名称：软接 2.材质：帆布 3.形状：综合 4.规格：综合 5.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 17.72
37 | 031208003014 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 9.93

## 4.OICU安装工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\OICU【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 |  | 照明插座配电箱 OICU-AL | 1.名称：照明插座配电箱 OICU-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：32A 3P 1个，40A 2P 2个，16A 1P 3个，20A 2P/30mA 5个,D16A 2P 3个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 |  | 照明插座配电箱 OICU-AP | 1.名称：照明插座配电箱 OICU-AP(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：40A 2P 2个，20A 2P 5个，隔离变压器(10KVA)ICA100.T1-10kVA，绝缘监视仪ICA100.A1，电流互感器ICA100.R1，外接报警显示和测试单元ICA100.F1，专用电源ICA100.P1 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030412001003 |  | LED平板灯 1200*600 68W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 2
4 | 030412001004 |  | LED平板灯 600*600 40W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 33
5 | 030412004005 |  | 筒灯 12W | 1.名称：筒灯(含光源) 2.型号.规格：12W 3.主要参数：流明：1000LMM。发光解度：90度。色温：6500K，外壳一体化设计 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-402 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-402 3.规格：送风量:1400m3/h ,新风量:1400m3/h,机外余压300Pa,马达功率2.2KW,制冷量:28KW,制热量:14KW,再热量:7kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-403 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-403 3.规格：送风量:1100m3/h ,新风量:1100m3/h,机外余压300Pa,马达功率2.2KW,制冷量:22KW,制热量:11KW,再热量:6kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
3 | 030503001002 |  | 普通空调自动控制系统 | 1.名称：普通空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 2
4 | 030602001003 |  | 远程空调控制面板 | 1.名称：远程空调控制面板 2.型号：启停控制,报警显示,温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
5 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量5kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量5kg/h 4.质量 5.安装形式 6.支架形式、材质 | 台 | 1
6 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量15kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量15kg/h 4.质量 5.安装形式 6.支架形式、材质 | 台 | 1
7 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-51 两管制 3.规格：风量510m3/h，制冷量2.5KW,制热量3.7KW,功率52W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 10
8 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-68 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-68 两管制 3.规格：风量680m3/h，制冷量3.4KW,制热量4.9KW,功率62W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
9 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-85 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-85 两管制 3.规格：风量850m3/h，制冷量4.2KW,制热量6.0KW,功率76W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
10 | 030601001006 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 15
11 | 030503008007 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 15
12 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-01 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-01 3.规格：风量200m3/h,电机功率0.08KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
13 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 6
14 | 030703011009 |  | 排风防雨百叶 400*200 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：400*200 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
15 | 030703011009 |  | 新风防雨百叶 800*500 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：800*500 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
16 | 030703011009 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
17 | 030703011009 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
18 | 030703011009 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
19 | 030703011009 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
20 | 030703011009 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
21 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
22 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*300 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
23 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
24 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
25 | 030703001011 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
26 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 320*200 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
27 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 320*250 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
28 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 320*200 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：320*200 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
29 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 320*250 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：320*250 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
30 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 320*200 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
31 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 320*250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
35 | 030702001013 |  | 帆布软接 | 1.名称：软接 2.材质：帆布 3.形状：综合 4.规格：综合 5.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 11.52
36 | 031208003014 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 7.5

## 5.手术部安装工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\手术部【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 |  | 照明插座配电箱 SS-AL | 1.名称：照明插座配电箱 SS-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：50A 3P 1个，16A 1P 6个，20A 2P 8个，20A 2P/30mA 8个,D16A 2P 6个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 |  | 设备配电箱 SS-FS | 1.名称：设备配电箱 SS-FS(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：25A 3P 1个，20A 2P/30mA 6个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030404017003 |  | 手术室配电箱 SS01~04 | 1.名称：手术室配电箱 SS01~04(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：40A 3P 1个，40A 2P 2个，16A 2P 5个，20A 2P 8个，20A 2P/30mA 6个，隔离变压器(8KVA)ICA100.T1-8kVA，绝缘监视仪ICA100.A1，电流互感器ICA100.R1，外接报警显示和测试单元ICA100.F1，专用电源ICA100.P1 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 4
4 | 030405001004 |  | 不间断电源UPS 60KVA | 1.名称：不间断电源UPS 2.型号：三进三出 后备时间30min 3.容量(A·h、V·A·h) ：60KVA 4.主要参数：输入额定电压：380 Vac /400 Vac /415Vac 输入电压可变范围：±25% 输入频率变化范围：（50/60）±5Hz 输入功率因数：≥0.95（100%非线性负载） 输入电流谐波成分：≤5%（100%非线性负载） 旁路输入电压范围：±20%（可设置） 输出额定电压：380Vac/400Vac/415Vac 输出电压稳压精度：≤0.3% 输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数 0.9 输出波形失真度：≤1%(阻性负载）；≤4%（非线性负载） | 台 | 1
5 | 030404017005 |  | 手术室内治疗插座箱 DY-B | 1.名称：手术室内治疗插座箱 DY-B(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：1.2mm不锈钢制作，845*150*100，包含3个250V 10A五孔插座，1个250V 16A三孔插座，两个等电位接线端子。 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 12
6 | 030404017006 |  | 非治疗插座箱 DY-A | 1.名称：非治疗插座箱 DY-A(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：1.2mm不锈钢制作，845*150*100，包含3个250V 10A五孔插座，1个380V 20A三孔插座，两个等电位接线端子。 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 4
7 | 030412001007 |  | 四联LED观片灯 | 1.名称：观片灯(含光源) 2.型号.规格：四联LED观片灯，光源色温在10000K以上，微电脑数字可调感应式，既有自动感应功能（插上胶片亮，取下胶片自动熄灭），又有手动开机功能。 3.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 4
8 | 030412001008 |  | 六联LED观片灯 | 1.名称：观片灯(含光源) 2.型号.规格：六联LED观片灯 3.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1
9 | 030507014009 |  | 液晶多功能控制面板（带书写台） | 1.名称：液晶多功能控制面板（带书写台） 2.规格：27寸液晶触摸屏,可控制：①时钟；②麻醉计时器和手术计时器；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制（包括手术中灯、无影灯开关），消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警；⑦背景音乐音量调节开关。 | 台 | 4
10 | 030507014010 |  | 手术室门口液晶控制面板 | 1.名称：手术室门口液晶控制面板 2.规格：10.2寸液晶触摸屏，含空调温湿度显示、设定及空调启停、值机及过滤器阻塞指示及报警功能；实现在手术室外部即可方便地控制手术室内部的灯光与空调系统，并能与医院系统连接，显示手术相关排班信息、患者信息、医护信息、手术时间、麻醉时间、自净时间，进行排班查询等 | 台 | 4
11 | 030412006011 |  | LED子母无影灯 CreLed5700/5500 3 | 1.名称：LED子母无影灯 2.型号.规格：CreLed5700/5500 | 套 | 1
12 | 030412006012 |  | LED子母无影灯 CreLed3400/3300 | 1.名称：LED子母无影灯 2.型号.规格：CreLed3400/3300 | 套 | 3
13 | 030412001013 |  | 手术室LED净化灯 1200*300 40W | 1.名称：手术室LED净化灯(含光源) 2.型号.规格：1200*300 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 52
14 | 030412001014 |  | LED净化灯 1200*600 68W | 1.名称：LED净化灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 12
15 | 030412001015 |  | LED净化灯 600*600 40W | 1.名称：LED净化灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 17
16 | 030412001016 |  | LED平板灯 600*600 40W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 25
17 | 030412006017 |  | 手术中指示灯 | 1.名称：手术中指示灯(含光源) 2.型号.规格：220V 10W,580*24*180 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 4
0305 弱电系统工程
030507 监控系统
18 | 030507013078 |  | 硬盘录像机 | 1.名称：硬盘录像机 2.型号.规格：硬件： 1.5U标准机架式 1个HDMI，1个VGA，异源输出 4盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 选配：1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265接入 最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
19 | 030501004079 |  | 硬盘 4T | 1.名称：硬盘 2.技术参数与要求：存储容量：4TB；转速：不低于5400转；接口：SATA接口 | 块 | 2
20 | 030506007080 |  | 液晶显示器 21.5寸 | 1.名称：液晶显示器 2.型号.规格：21.5寸 3.主要参数：面板尺寸 21.5"; 背光类型 LED; 屏幕比例 16:9 对比度 1000:1; 分辨率 1920×1080; 支持1路 VGA(D-Sub) 、 1路HDMI 4.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
21 | 030501012081 |  | 24口POE交换机 | 1.名称：千兆网络交换机 2.主要参数：24个10/100Base-TX PoE+以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
22 | 030610001082 |  | 监控工作台 非标定做 | 1.名称：监控工作台 2.技术参数与要求：600*850*750（宽*深*高）,板金定做 | 台 | 1
23 | 030507008083 |  | 彩色半球式摄像机 | 1.名称：彩色半球式摄像机 2.主要参数：400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围 120dB； 视频压缩标准 H.265 / H.264； 帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% ； 功耗 5.5W MAX； 红外照射距离 EXIR 20-30米； 内置麦克风； 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口 1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入 1路 报警输出 1路 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 4
030506 背景音乐系统
24 | 030506001088 |  | 功放 MP-600PH | 1.名称：功放 2.主要参数：250W（100V/70V/4-16Ω隔离输出，三路话筒输入，话筒1具有强插默音功能，两路线路输入） 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
25 | 030506001089 |  | 前置放大器 MP-9811Q | 1.名称：前置放大器 2.主要参数：1、多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；2个输出。 2、各通道独立音量控制。 3、高音和低音音调控制。 4、有默音（强插）功能。 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
26 | 030505011090 |  | 报警发生器 MP-9815E | 1.名称：报警发生器 2.主要参数：1分钟IC固化录音（可改写），警报触发自动播放警笛或录音 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
27 | 030506001091 |  | 十六位电源时序器 MP-9823 | 1.名称：十六位电源时序器 2.主要参数：按顺序开啓/关闭16位受控设备电源，通过定时器作自动/人工控制，总容量4.5KVA。可减少和抑制电网中的各种干扰和浪涌冲击，确保系统设备在工作时的稳定性和可靠性。 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
28 | 030506001092 |  | 话筒 EC-200 | 1.名称：话筒 2.主要参数：600欧，50-12000Hz 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 只 | 1
29 | 030506001093 |  | MP3/CD/DVD,MP-9907 | 1.名称：MP3/CD/DVD 2.主要参数：微电脑芯片，轻触键，直选节目，兼容MP3，受节目定时器编程控制 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
30 | 030501005094 |  | 19寸 背景音乐系统机柜 | 1.名称：背景音乐系统机柜 2.规格：主要参数：机柜尺寸不小于600*600*1200(宽*深*高)前门为单开玻璃门，后门为网孔门，开有全篇幅通风网孔，开孔率＞73%，柜体所有部件间均导通接地，实现可靠的电气连接。 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
31 | 030904008095 |  | 强切电源 MP-9820S | 1.名称：强切电源 2.主要参数：10个通道，报警激活24V直流电源输出，用于驱动强插切换系统 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1
32 | 030506001096 |  | 吸顶喇叭 DSP 503 | 1.名称：吸顶喇叭 2.主要参数：3-10W/100V，防锈合金网，Ф175mm 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 只 | 4
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 净化循环空调机组 AHU-401 | 1.名称：净化循环空调机组 2.机组编号：AHU-401 3.规格：送风量:5500m3/h ,新风量:1800m3/h,回风量:3700m3/h,机外余压650Pa,马达功率4KW,制冷量:16KW,制热量:11.2KW,再热量:7kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030701003001 |  | 净化循环空调机组 AHU-402 | 1.名称：净化循环空调机组 2.机组编号：AHU-402 3.规格：送风量:11000m3/h ,新风量:1600m3/h,回风量:9400m3/h,机外余压650Pa,马达功率4KW,制冷量:30KW,制热量:21KW,再热量:13kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
3 | 030701003001 |  | 净化循环空调机组 AHU-403 | 1.名称：净化循环空调机组 2.机组编号：AHU-403 3.规格：送风量:4000m3/h ,新风量:4000m3/h,机外余压650Pa,马达功率3KW,制冷量:79KW,制热量:40KW,再热量:20kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
4 | 030701003001 |  | 净化循环空调机组 AHU-404 | 1.名称：净化循环空调机组 2.机组编号：AHU-404 3.规格：送风量:8000m3/h ,新风量:1800m3/h,回风量:6200m3/h,机外余压650Pa,马达功率5.5KW,制冷量:13KW,制热量:7KW,再热量:9kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
5 | 030701003001 |  | 净化新风机组 PAU-401 | 1.名称：净化新风机组 2.机组编号： PAU-401 3.规格：送风量:5200m3/h ,新风量:5200m3/h,机外余压300Pa,马达功率4.0KW,制冷量:102KW,制热量:52KW,再热量:26kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
6 | 030503001002 |  | 净化空调自动控制系统 | 1.名称：净化空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温湿度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 5
7 | 030503001022 |  | 中央监控系统 | 1.名称：中央监控系统 2.型号：含中央监控电脑、监控系统软件、激光打印机、网络连接器、通讯处理器等 3.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
8 | 030601002023 |  | 微压计 | 1.名称：微压计 2.型号：详设计 3.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4 | [5 empty] | 无详细参数，图纸设计：包含在手术室情报面板中
9 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量15kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量15kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
10 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量35kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量35kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
11 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-68 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-68 两管制 3.规格：风量680m3/h，制冷量3.4KW,制热量4.9KW,功率62W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 9
12 | 030601001006 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
13 | 030503008007 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
14 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-01 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-01 3.规格：风量200m3/h,电机功率0.08KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
15 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 7
16 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-05 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-05 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.28KW,余压400Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
17 | 030108001008 |  | 离心式排风机 PF-401 | 1.名称：离心式排风机 2.机组编号：PF-401 3.规格：风量4000m3/h,电机功率3KW,余压500Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
18 | 030703011009 |  | 高效送风口 407*407 | 1.名称 ：高效送风口 2.材质：铝合金 3.规格：407*407 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
19 | 030703011009 |  | 高效送风口 614*614 | 1.名称 ：高效送风口 2.材质：铝合金 3.规格：614*614 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
20 | 030701010010 |  | 高效过滤器 610*305*292 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：610*305*292 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.999%。 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 20
21 | 030701010010 |  | 高效过滤器 320*320*220 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：320*320*220 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.999%。 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 9
22 | 030701010010 |  | 高效过滤器 484*484*220 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：484*484*220 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.999%。 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 13
23 | 030703011009 |  | 洁净室专用下回风口 900*450 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：900*450 Q=1400,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 23
24 | 030703011009 |  | 洁净室专用下回风口 600*400 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：600*400 Q=800,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
25 | 030703011009 |  | 洁净室专用下回风口 400*400 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：400*400 Q=500,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
26 | 030703011009 |  | 洁净室专用下排风口 900*450 | 1.名称 ：洁净室专用下排风口 2.规格：900*450 Q=1400,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
27 | 030703011009 |  | 洁净室专用下排风口 600*400 | 1.名称 ：洁净室专用下排风口 2.规格：600*400 Q=800,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
28 | 030703011009 |  | 洁净室专用下排风口 400*400 | 1.名称 ：洁净室专用下排风口 2.规格：400*400 Q=500,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
29 | 030703011009 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
30 | 030703011009 |  | 排风防雨百叶 400*200 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：400*200 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
31 | 030703011009 |  | 排风防雨百叶 500*500 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：500*500 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
32 | 030703011009 |  | 新风防雨百叶 1000*800 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：1000*800 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
33 | 030703011009 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
34 | 030703011009 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
35 | 030701002024 |  | Ⅰ级手术室送风天花 3150*2500*500 | 1.名称：Ⅰ级手术室送风天花 2.规格：3150*2500*500 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率99.999% 3.安装方式：吊装 含设备支架 4.其它满足设计及规范要求 | 台 | 1
36 | 030701002024 |  | Ⅲ级手术室送风天花 2700*1600*500 | 1.名称：Ⅰ级手术室送风天花 2.规格：2700*1600*500 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率99.999% 4.安装方式：吊装 含设备支架 5.其它满足设计及规范要求 | 台 | 3
37 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质+E79:E85 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 20
38 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 250*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：250*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
39 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 320*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
40 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 320*250 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
41 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 400*320 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
42 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 630*500 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：630*500 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
43 | 030703001011 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
44 | 030703001011 |  | 排风止回阀 320*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
45 | 030703001011 |  | 排风止回阀 500*400 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：500*400 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
46 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 400*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
47 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 500*400 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：500*400 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
48 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 400*500 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400*500 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
49 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 500*500 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：500*500 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
50 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 800*630 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：800*630 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
51 | 030703001011 |  | 定风量阀 400*320 | 1.名称：定风量阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
52 | 030703001011 |  | 定风量阀 320*320 | 1.名称：定风量阀 2.规格：320*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
53 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声弯头 500*400 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：500*400 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
54 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声弯头 500*500 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：500*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
55 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声弯头 630*500 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：630*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
56 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 500*400 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：500*400 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
57 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 500*500 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：500*500 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
58 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 630*500 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：630*500 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
59 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 800*500 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：800*500 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
60 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 800*630 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：800*630 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
61 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 200*200 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
62 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 500*400 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500*400 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
63 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 500*500 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
64 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 630*500 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：630*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
65 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 800*500 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：800*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
66 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 800*630 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：800*630 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
71 | 030702001013 |  | 帆布软接 | 1.名称：软接 2.材质：帆布 3.形状：综合 4.规格：综合 5.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 12.03
72 | 031208003014 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 33.24
0310 给排水工程
1 | 031008006001 |  | 医用洗手池 | 1.材质：全不锈钢制作; 2.规格：二人落地式 3.壁挂式,控制方式为红外线感应、膝 碰; 4.尺寸：1628*695*999 | 台 | 1
1 | 031008006001 |  | 医用洗手池 | 1.材质：全不锈钢制作; 2.规格：三人落地式 3.壁挂式,控制方式为红外线感应、膝 碰; 4.尺寸：2440*695*999 | 台 | 2

## 6.NICU安装工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\NICU【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 |  | 照明插座配电箱 NICU-AL | 1.名称：照明插座配电箱 NICU-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：40A 3P 1个，16A 1P 4个，20A 2P 1个，20A 2P/30mA 5个,D16A 2P 4个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 |  | 设备带配电箱 NICU-AP | 1.名称：设备带配电箱 NICU-AP(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：50A 3P 1个，40A 2P 6个，20A 2P 13个，隔离变压器(10KVA)ICA100.T1-10kVA，隔离变压器(6.3KVA)ICA100.T1-6.3kVA，绝缘监视仪ICA100.A1，电流互感器ICA100.R1，外接报警显示和测试单元ICA100.F1，专用电源ICA100.P1 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030412001003 |  | LED平板灯 1200*600 68W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：5500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 6
4 | 030412001004 |  | LED平板灯 600*600 40W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 37
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-503 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-503 3.规格：送风量:2000m3/h ,新风量:2000m3/h,机外余压500Pa,马达功率2.2KW,制冷量:40KW,制热量:20KW,再热量:10kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030503001002 |  | 普通空调自动控制系统 | 1.名称：普通空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
3 | 030602001003 |  | 远程空调控制面板 | 1.名称：远程空调控制面板 2.型号：启停控制,报警显示,温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量18kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量18kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
5 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-51 两管制 3.规格：风量510m3/h，制冷量2.5KW,制热量3.7KW,功率52W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 6
6 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-68 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-68 两管制 3.规格：风量680m3/h，制冷量3.4KW,制热量4.9KW,功率62W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 8
7 | 030601001006 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 14
8 | 030503008007 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 14
9 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-01 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-01 3.规格：风量200m3/h,电机功率0.08KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
10 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 8
11 | 030703011009 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
12 | 030703011009 |  | 排风防雨百叶 400*200 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：400*200 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
13 | 030703011009 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 14
14 | 030703011009 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 14
15 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
16 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*3000 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
17 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
18 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
19 | 030703001011 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
20 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 400*320 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：400*320 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
21 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 400*320 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
26 | 030702001013 |  | 帆布软接 | 1.名称：软接 2.材质：帆布 3.形状：综合 4.规格：综合 5.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 10.43
27 | 031208003014 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 6.78

## 7.产房安装工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\产房【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 |  | 照明插座配电箱 CF-AL | 1.名称：照明插座配电箱 CF-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：50A 3P 1个，16A 1P 4个，20A 2P/30mA 8个,D16A 2P 7个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 |  | 设备带配电箱 CF-AP1 | 1.名称：设备带配电箱 CF-AP1(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：32A 3P 1个，16A 1P 5个20A 2P/30mA 4个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
3 | 030404017003 |  | 设备带配电箱 CF-AP2 | 1.名称：设备带配电箱 CF-AP2(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：32A 3P 1个，16A 1P 5个20A 2P/30mA 4个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030404017004 |  | 设备带配电箱 CF-AP3 | 1.名称：设备带配电箱 CF-AP3(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：40A 3P 1个 20A 2P/30mA 9个 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
5 | 030404017005 |  | 手术室配电箱 CF-SS01 | 1.名称：手术室配电箱 CF-SS01(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，其中空开配置：40A 3P 1个，40A 2P 2个，16A 2P 5个，20A 2P 8个，20A 2P/30mA 6个，隔离变压器(8KVA)ICA100.T1-8kVA，绝缘监视仪ICA100.A1，电流互感器ICA100.R1，外接报警显示和测试单元ICA100.F1，专用电源ICA100.P1 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
6 | 030405001006 |  | 不间断电源UPS 80KVA | 1.名称：不间断电源UPS 2.型号：三进三出 后备时间30min 3.容量(A·h、V·A·h) ：80KVA 4.主要参数：输入额定电压：380 Vac /400 Vac /415Vac 输入电压可变范围：±25% 输入频率变化范围：（50/60）±5Hz 输入功率因数：≥0.95（100%非线性负载） 输入电流谐波成分：≤5%（100%非线性负载） 旁路输入电压范围：±20%（可设置） 输出额定电压：380Vac/400Vac/415Vac 输出电压稳压精度：≤0.3% 输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数 0.9 输出波形失真度：≤1%(阻性负载）；≤4%（非线性负载） | 台 | 1
7 | 030404017007 |  | 手术室内治疗插座箱 DY-B | 1.名称：手术室内治疗插座箱 DY-B(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：1.2mm不锈钢制作，845*150*100，包含3个250V 10A五孔插座，1个250V 16A三孔插座，两个等电位接线端子。 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 3
8 | 030404017008 |  | 非治疗插座箱 DY-A | 1.名称：非治疗插座箱 DY-A(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：1.2mm不锈钢制作，845*150*100，包含3个250V 10A五孔插座，1个380V 20A三孔插座，两个等电位接线端子。 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
9 | 030412001009 |  | 四联LED观片灯 | 1.名称：观片灯(含光源) 2.型号.规格：四联LED观片灯，光源色温在10000K以上，微电脑数字可调感应式，既有自动感应功能（插上胶片亮，取下胶片自动熄灭），又有手动开机功能。 3.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1
10 | 030507014010 |  | 液晶多功能控制面板（带书写台） | 1.名称：液晶多功能控制面板（带书写台） 2.规格：27寸液晶触摸屏,可控制：①时钟；②麻醉计时器和手术计时器；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制（包括手术中灯、无影灯开关），消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警；⑦背景音乐音量调节开关。 | 台 | 1
11 | 030412006011 |  | LED子母无影灯 CreLed3400/3300 | 1.名称：LED子母无影灯 2.型号.规格：CreLed3400/3300 | 套 | 1
12 | 030412006012 |  | LED单头无影灯 CreLed3400 | 1.名称：LED单头无影灯 2.型号.规格：CreLed3400 | 套 | 3
13 | 030412001013 |  | 手术室LED净化灯 1200*300 40W | 1.名称：手术室LED净化灯(含光源) 2.型号.规格：1200*300 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 12
14 | 030412001014 |  | LED净化灯 1200*600 68W | 1.名称：LED净化灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 2
15 | 030412001015 |  | LED平板灯 1200*600 68W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：5500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 14
16 | 030412001016 |  | LED平板灯 600*600 40W | 1.名称：LED平板灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.主要参数：灯具表面防静电喷涂处理工艺，显色Ra≥80，R9≥50.UGR≤19.色温6000-6500K。流明：3500LM。蓝光危害RG0。20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。COI≤3.2，灯具防撞等级达到IK07标准 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 46
17 | 030412004017 |  | 筒灯 12W | 1.名称：筒灯(含光源) 2.型号.规格：12W 3.主要参数：流明：1000LMM。发光解度：90度。色温：6500K，外壳一体化设计 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 4
0305 弱电系统工程
030507 监控系统
18 | 030507008063 |  | 彩色半球式摄像机 | 1.名称：彩色半球式摄像机 2.主要参数：400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； 调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°； 宽动态范围 120dB； 视频压缩标准 H.265 / H.264； 帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测； 工作温度和湿度 -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25% ； 功耗 5.5W MAX； 红外照射距离 EXIR 20-30米； 内置麦克风； 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口 1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入 1路 报警输出 1路 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 3
030506 背景音乐系统
19 | 030506001068 |  | 吸顶喇叭 DSP 503 | 1.名称：吸顶喇叭 2.主要参数：3-10W/100V，防锈合金网，Ф175mm 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 只 | 3
20 | 030904007069 |  | 音量控制器6W WHF-1F | 1.名称：音量控制器 2.功率：6W WHF-1F 3.安装方式：嵌墙,距地1.3m | 个 | 3
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-501 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-501 3.规格：送风量:3500m3/h ,新风量:3500m3/h,机外余压500Pa,马达功率3.0KW,制冷量:69KW,制热量:35KW,再热量:18kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-502 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-502 3.规格：送风量:1100m3/h ,新风量:1100m3/h,机外余压500Pa,马达功率2.2KW,制冷量:22KW,制热量:11KW,再热量:6kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
3 | 030503001002 |  | 普通空调自动控制系统 | 1.名称：普通空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 2
4 | 030602001003 |  | 远程空调控制面板 | 1.名称：远程空调控制面板 2.型号：启停控制,报警显示,温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
5 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量8kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量8kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
6 | 030701001004 |  | 电极式加湿器 加湿量35kg/h | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量35kg/h 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-51 两管制 3.规格：风量510m3/h，制冷量2.5KW,制热量3.7KW,功率52W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
8 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-68 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-68 两管制 3.规格：风量680m3/h，制冷量3.4KW,制热量4.9KW,功率62W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 12
9 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-85 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-85 两管制 3.规格：风量850m3/h，制冷量4.2KW,制热量6.0KW,功率76W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 8
10 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-102 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-102 两管制 3.规格：风量1020m3/h，制冷量5.0KW,制热量7.1KW,功率96W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 4
11 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-136 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-136 两管制 3.规格：风量1360m3/h，制冷量6.4KW,制热量9.3KW,功率145W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
12 | 030601001006 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 27
13 | 030503008007 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 27
14 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-01 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-01 3.规格：风量200m3/h,电机功率0.08KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
15 | 030108001008 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 15
16 | 030404033023 |  | 换气扇 Q=200 带止回阀 含滤网 | 1.名称：换气扇 2.规格：Q=200 带止回阀 含滤网 3.安装方式：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
17 | 030703011009 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 21
18 | 030703011009 |  | 排风防雨百叶 400*200 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：400*200 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 19
19 | 030703011009 |  | 新风防雨百叶 1000*500 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：1000*500 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
20 | 030703011009 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 14
21 | 030703011009 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
22 | 030703011009 |  | 洁净室专用下回风口 900*450 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：900*450 Q=1400,带阀含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
23 | 030703011009 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
24 | 030703011009 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
25 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
26 | 030703011009 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*300 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
27 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
28 | 030703001011 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 26
29 | 030703001011 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 19
30 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 400*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
31 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 500*400 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：500*400 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
32 | 030703001011 |  | 电动风量调节阀 630*400 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：630*400 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
33 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 320*200 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：320*200 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
34 | 030703020012 |  | 微穿孔板消声器 500*400 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：500*400 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
35 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 160*160 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
36 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 320*200 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
37 | 030703001011 |  | 70℃防火阀 500*400 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500*400 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
43 | 030702001013 |  | 帆布软接 | 1.名称：软接 2.材质：帆布 3.形状：综合 4.规格：综合 5.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 23.25
44 | 031208003014 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 19
0310 给排水工程
1 | 031008006001 |  | 医用洗手池 | 1.材质：全不锈钢制作; 2.规格：二人落地式 3.壁挂式,控制方式为红外线感应、膝 碰; 4.尺寸：1628*695*999 | 台 | 4

## 8.大楼供气
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\大楼供气【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0304 病房设备带及配套设施系统
1 | 031008013001 |  | 医疗设备带 | (1)病房设备带采用铝合金材质,规格宽度≥210mm、高度≥60mm、壁厚≥1.5mm; (2)设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能; (3)铝合金设备带表面采用喷塑,设备带上面板采用模块化集成式设计,使安装维修更加方便,并具有良好的防腐和保洁效果; (4)设备带带内设置气体、强电、弱电三个走线槽,以确保用电安全,具有电气防火保护; (5)设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装,使整条设备带表面美观; (6)病房内设备带采用房间通长布置,设备带中心距地面1.4米; (7)能避免在正常使用和单一故障状态时发生电击危险;具有双重绝缘或加强绝缘部件,或安全特低电压运行部件,或用保护阻抗来防护的可触及部 分; (8)病房设备带符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求; (9)设备带面板采用模块化集成式结构,外形新颖; | m | 479.3
2 | 031008003002 |  | 医气终端箱 | 1.尺寸：900×200×100mm 2.材质：不锈钢 3.手术室专用 | 台 | 8
3 | 031008014003 |  | 氧气终端 | 1.规格型号：国标 2.氧气终端压力:0.4MPa(可调) 3.氧气终端设计流量:手术室和用氧化亚氮进行麻醉的地点氧气设计流量:100L/min,所有其他病房用点氧气设计流量:10L/min。 | 个 | 198
4 | 031008014004 |  | 吸引终端 | 1.规格型号：国标 2.吸引终端流量:15~80L/min 3.多密封并自带维修阀、具有防错插结构 | 个 | 198
5 | 031008014005 |  | 空气终端 | 1.规格型号：国标，(1)空气终端压力:0.4MPa(可调)(2)空气终端流量:≤50L/min(3)空气系统接地电阻小于10Ω 2.多密封并自带维修阀、具有防错插结构 | 个 | 36
6 | 031008014005 |  | 氮气终端 | 1.规格型号：国标 2.多密封并自带维修阀、具有防错插结构 | 个 | 4
7 | 031008014005 |  | 二氧化碳终端 | 1.规格型号：国标 2.多密封并自带维修阀、具有防错插结构 | 个 | 4
8 | 030412005008 |  | 一体化灯带 LED 4W | 1.规格型号：4W 2.LED型灯管 3.符合国际标准 | 套 | 178
9 | 030807001009 |  | 氧气维修阀 铜 DN8 | 1.规格型号：DN8 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 | 个 | 79
031008 医用中心供氧系统
1 | 031008002001 |  | 医用液氧贮槽 | 1.名称：医用液氧贮槽 2.型号、规格：3.5m3 3.工作压力：1.6MPa 3.内、外筒材质：S30408 4.绝热形式:高真空多层绝热，设备净质量:2388kg，充液后总质量:6059kg 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
2 | 031008008002 |  | 空温式汽化器 | 1.名称：空温式汽化器 2.规格：汽化量:100Nm³/h,设计压力:3.5MPa,连续工作时间:≤8h,设备净质量:267kg 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
3 | 031008001003 |  | 氧气减压装置 | 1.名称：氧气减压装置 2.型号、规格：双回路 流量100m3/h 含配套阀门 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
4 | 031008004004 |  | 氧气自动汇流排 | 1.名称：氧气自动汇流排 2.型号、规格： 输出流量:50m³/h,规格:10+10瓶组自动切换 最高工作压力:15MPa,输出压力:0.5MPa 供电电源:220V~ 50Hz 3.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
5 | 031008012005 |  | 氧气医用分气缸 | 1.名称：氧气医用分气缸 2.规格：3进4出 3.材质：不锈钢 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
6 | 031008003006 |  | 氧气二级稳压箱 | 1.名称：氧气二级稳压箱 2.型号、规格：双回路 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 8
7 | 030601004007 |  | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计 2.流量范围：0.3～300L/min 3.显示方式：LED显示,4位瞬时流量和8位总流量显示 4.具备RS485通讯接口 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 8
8 | 030607004008 |  | 压力监测报警装置 | 1.名称 ：压力监测报警装置 2.型号 ：氧气、吸引、空气 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 8
9 | 030607004008 |  | 压力监测报警装置 | 1.名称 ：压力监测报警装置 2.型号 ：氮气、二氧化碳 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
10 | 030807005009 |  | 安全阀 DN10 | 1.名称：安全阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
11 | 030807005009 |  | 球阀 DN10 | 1.名称：球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 104
12 | 030807005009 |  | 球阀 DN15 | 1.名称：球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN15 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 32
13 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ22*2 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ22*2 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 244.09
14 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ18*2 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*2 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 545.09
15 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ10*1.5 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10*1.5 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 1246.44
16 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ22 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ22 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
17 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 23
18 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 233
19 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ22*18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ22 *18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
20 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ18*10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 112
21 | 030804003011 |  | 不锈钢等径三通 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 119
22 | 030804003011 |  | 不锈钢等径三通 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
23 | 030804003011 |  | 不锈钢堵头 Φ22 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ22 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
24 | 030804003011 |  | 不锈钢堵头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
27 | 030804003011 |  | 氧气专用连接套管 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 136
28 | 030804003011 |  | 氧气专用连接套管 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 312
29 | 030804003011 |  | 维修阀接头 Φ15 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ15 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 64
30 | 030804003011 |  | 维修阀接头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 21
31 | 031004014014 |  | 阀门箱 (3个阀门) | 1.材质：不锈钢 2.型号、规格：装3个DN15阀门 | 个 | 4
32 | 031004014014 |  | 阀门箱 (5个阀门) | 1.材质：不锈钢 2.型号、规格：装5个DN15阀门 | 个 | 4
33 | 030815001013 |  | 主管支架 | 1.规格型号：40*40*3 2.材质：型钢 3.管架形式：吊托支架 | 套 | 134
34 | 030815001013 |  | 副管支架 | 1.规格型号：30*30*3 2.材质：型钢 3.管架形式：吊托支架 | 套 | 273
031008 医用中心吸引系统
35 | 030109009015 |  | 医用负压真空机组 | 1.名称：医用负压真空机组 2.规格：含2台油旋式真空泵,单台抽量:160m³/h 功率:5.5KW;含2台除菌过滤器、自动控制 柜、电磁阀管路及阀门一批等 3.减振装置形式、数量：详设计 4.电机检查接线及调试 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
36 | 031008007016 |  | 医用真空罐 | 1.型号、规格：1.0m3 2.安装方式：落地立式 3.材质：碳钢 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
37 | 031006011017 |  | 消毒灭菌装置 | 1.名称：消毒灭菌装置 2.规格：处理量:300m/h ,功率:15KW 3.它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
38 | 031008012005 |  | 医用真空集气缸 | 1.名称：医用真空集气缸 2.规格：2抽4进 3.材质：碳钢 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
39 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ89*3 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ89*3 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 116.59
40 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ57*3 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57*3 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 313.63
41 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ38*2 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ38*2 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 352.86
42 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ12*1.5 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12*1.5 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 1225.97
46 | 030807003019 |  | 真空蝶阀 DN80 | 1.名称：真空蝶阀 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：DN80 含法兰 4.连接形式：法兰 5.焊接方法：平焊 | 个 | 2
47 | 030804003011 |  | 维修阀接头 DN80 | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN80 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
52 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ89 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ89 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
53 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ57 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 20
54 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ38 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ38 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
55 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 233
56 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ89*57 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ89*57 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
57 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ89*38 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ89*38 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
58 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ57*38 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57*38 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
59 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ57*12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57*12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 32
60 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ38*12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ38*12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 80
61 | 030804003011 |  | 不锈钢等径三通 Φ57 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
62 | 030804003011 |  | 不锈钢等径三通 Φ38 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ38 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
63 | 030804003011 |  | 不锈钢等径三通 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
64 | 030804003011 |  | 不锈钢等径三通 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 119
65 | 030804003011 |  | 不锈钢堵头 Φ89 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ89 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
66 | 030804003011 |  | 不锈钢堵头 Φ57 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
67 | 030804003011 |  | 不锈钢堵头 Φ38 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ38 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
68 | 030804014020 |  | PVC堵头 Φ50 | 1.材质：PVC 2.规格：Φ50 3.连接形式：承插粘接 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
69 | 030807005009 |  | 球阀 DN50 | 1.名称：球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN50 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
70 | 030807005009 |  | 球阀 DN32 | 1.名称：球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN32 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
71 | 030807005009 |  | 球阀 DN10 | 1.名称：球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 25
72 | 030804003011 |  | 维修阀接头 DN50 | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN50 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
73 | 030804003011 |  | 维修阀接头 DN32 | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN32 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
74 | 030804003011 |  | 维修阀接头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 34
78 | 030804003011 |  | 医用吸引专用连接套管 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 306
031008 医用压缩空气系统
79 | 030110003021 |  | 无油涡旋式空压机 | 1.名称：无油涡旋式空压机 2.规格：单台排气量:1.38m3/min 单台电机功率:15KW 3.含电机检查接线及调试 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
80 | 031008007022 |  | 空气储气罐 | 1.名称：空气储气罐 2.型号、规格：1.0m3 最高工作压力:1.0MPa 3.材质：不锈钢材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
81 | 031008009023 |  | 吸附式干燥机 | 1.名称：吸附式干燥机 2.规格： 处理量:1.5m³/min 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
82 | 031008011024 |  | 初级过滤器 | 1.名称：初级过滤器 1.规格： 处理量:1.5m³/min 3.其它：满足设计及规范要求 | 只 | 2
83 | 031008011024 |  | 中级过滤器 | 1.名称：中级过滤器 1.规格： 处理量:1.5m³/min 3.其它：满足设计及规范要求 | 只 | 2
84 | 031008011024 |  | 高级过滤器 | 1.名称：高级过滤器 1.规格： 处理量:1.5m³/min 3.其它：满足设计及规范要求 | 只 | 2
85 | 031008011024 |  | 活性炭过滤器 | 1.名称：活性炭过滤器 1.规格： 处理量:1.5m³/min 3.其它：满足设计及规范要求 | 只 | 2
86 | 030404004025 |  | PLC控制柜 | 1.名称：PLC控制柜 2.规格： 15KW*2 数显 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
87 | 031008012005 |  | 分气缸 | 1.名称：分气缸 2.规格：2进3出 最高工作压力:1.0MPa 3.材质：不锈钢 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
88 | 031008001003 |  | 空气减压装置 | 1.名称：空气减压装置 2.型号、规格：处理量:100m³/h 含配套阀门 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
89 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ28*2 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ28*2 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 131.93
90 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ18*2 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*2 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 447.71
91 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ10*1.5 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10*1.5 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 320.94
92 | 030807005009 |  | 安全阀 DN10 | 1.名称：安全阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
93 | 030807005009 |  | 球阀 DN15 | 1.名称：球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN15 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
94 | 030807005009 |  | 球阀 DN10 | 1.名称：球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 25
95 | 030804003011 |  | 维修阀接头 Φ15 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ15 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
96 | 030804003011 |  | 维修阀接头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 34
97 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ28 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ28 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 22
98 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 25
99 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 43
100 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ28*18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ28*18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
101 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ18*10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 47
102 | 030804003011 |  | 不锈钢等径三通 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
103 | 030804003011 |  | 不锈钢等径三通 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 22
104 | 030804003011 |  | 不锈钢堵头 Φ28 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ28 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
105 | 030804003011 |  | 不锈钢堵头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
109 | 030804003011 |  | 医用空气专用连接套管 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 112
110 | 030804003011 |  | 医用空气专用连接套管 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 80
031008 洁净手术室气体系统
111 | 031008004026 |  | 医用氮气自动汇流排 | 1.名称：医用氮气自动汇流排 2.型号、规格： 输出流量:50m³/h,10+10瓶组 自动切铁 3.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
112 | 031008004026 |  | 医用二氧化碳自动汇流排 | 1.名称：医用二氧化碳自动汇流排 2.型号、规格：输出流量:15m³/h,5+5瓶组 自动切铁 3.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
113 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ18*2 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*2 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 224.3
114 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ12*1.5 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12*1.5 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 36.13
115 | 030801006010 |  | 不锈钢管 Φ10*1.5 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10*1.5 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 36.31
118 | 030807005009 |  | 球阀 DN15 | 1.名称：球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN15 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
119 | 030807005009 |  | 球阀 DN10 | 1.名称：球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
122 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 20
123 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
124 | 030804003011 |  | 不锈钢弯头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
125 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ18*12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
126 | 030804003011 |  | 不锈钢异径三通 Φ18*10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
127 | 030804003011 |  | 不锈钢等径三通 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
128 | 030804003011 |  | 不锈钢等径三通 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
129 | 030804003011 |  | 不锈钢堵头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
130 | 030804014020 |  | PVC堵头 Φ50 | 1.材质：PVC 2.规格：Φ50 3.连接形式：承插粘接 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
134 | 030804003011 |  | 维修阀接头 Φ15 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ15 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
135 | 030804003011 |  | 医用氮气专用连接套管 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 28
136 | 030804003011 |  | 医用氮气专用连接套管 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
137 | 030804003011 |  | 医用二氧化碳专用连接套管 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 28
138 | 030804003011 |  | 医用二氧化碳专用连接套管 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9

## 9.医疗设备部分
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\医疗设备部分【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0301 门诊
1 | 030101001001 |  | 电动液压综合手术台 | 1.名称：电动液压综合手术台 2.规格型号： 3.其他：均符合设计及规范要求： 4.主要技术参数： 1、采用进口液压系统，噪声低，升降灵活，性能稳定。手术台升降、左右倾、前后倾、背板上下折、纵向平移（选配）均采用电动液压驱动。 2、选用快慢结合式记忆海绵，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点。 3、台面分为四个活动段，分别为头板、背板、臀板、腿板。所有段位皆采用可透射X光线的材料，满足医院临床摄片需要。 4、台面设有内建式腰桥，提供符合人体工学的绝佳手术体位，腰桥升距≥120mm。 5、凹形底座设计，为术者脚部提供更大活动空间。手术台底罩采用高强度ABS材料, 耐腐蚀、宜清洁，提供材质报告。 6、配备电动液压刹车，手术台稳定牢固，可轻易将其牢固固定于任何平面或斜面上。 7、头、腿板采用螺栓式调节锁紧装置，脱卸简便，且采用进口气弹簧助力，定位准确操作便力。 8、标配有线手柄控制，全密封，坚固耐用，按键标有国际公认的功能与名称，利于辨别和使用。开机后若不用，60秒后自动关机，并设有防止误操作的锁开关。 9、台面前、后倾最大角度： 前倾≥30°、后倾≥30° 10、台面左、右倾最大角度： 左倾≥20°、右倾≥20° 11、头板折转最大角度： 上折≥30°、下折≥90° 12、腿板折转最大角度： 上折≥10°、下折≥90° 13、背板折转最大角度： 上折≥75°、下折≥15° 14、台面最大宽度： 520mm 15、台面长度： 2100mm 16、台面升降范围： 750—1050mm 17、床面平移距离： ≥300mm（选配） | 台 | 3
2 | 030308002002 |  | 手动双臂麻醉塔 | 1.名称：手动双臂麻醉塔 2.规格型号： 3.吊塔锚栓 4.其他：1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:4KVA； 2、横臂活动范围（半径）：750mm + 750mm； 3、水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转； 4、配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动； 5、净载重量：70～150kg； 6.整体式终端箱体，无缝防尘设计； 7、仪器平台：2层，两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层； 8、气体接口德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个（带防尘罩）； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 9、内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子: 2个；信息模块3个（标配RJ45一个，预留选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口二个）； 10、不锈钢可调输液杆1个； 11、主体材料采用高强度铝合金型材； 12、表面处理采用静电喷涂； 13、吸顶式安装，稳定牢固。 | 台 | 3
0301 手术部
3 | 030101001003 |  | 电动液压综合手术台 | 1.名称：电动液压综合手术台 2.规格型号： 3.其他：均符合设计及规范要求： 4.主要技术参数：1、全套进口液压控制系统，噪声低、承重强、安全可靠性高。手术台升降、左右倾、前后倾、背板上下折、纵向平移均采用电动液压驱动。 2、台面分为4个活动段，分别为头板、背板、坐板、腿板。所有段位皆采用可透射X光线的材料，各板下面并设有X光片匣层，可进行摄片。 3、台面的升降、前后倾、左右倾、背板升降、平移以及刹车系统等为电动液压驱动，有不少于六组液压缸。 4、手术台采用手控器及辅助开关两套独立系统控制手术台动作，开机后若不用，60秒后自动关机，并设有防止误操作的锁开关。 5、四轮万向智能电动沉降式刹车，刹车时四轮收起到底座内部，整个底座下沉吸附于地面，手术台更加稳定牢固，可轻易将其牢固固定于任何平面或斜面上。 6、一键复位功能，只需一个按键即可使手术台恢复水平零位。。 7、双腰桥设计，既可以通过一键屈曲/反屈曲功能，轻松实现腰桥手术体位，也可以通过手动装置，实现腰桥功能。 8、一键沙滩椅功能，可快速平稳实现坐姿手术体位。 9、配有内建蓄电池及智能充电系统，并且在手控器上有电量不足警示功能，可满足50-80台手术使用。 10、配有减压记忆床垫，由抗静电材料制成。舒适的减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患末肢组织造成的压力伤害。 11、超薄底座，最薄处仅70±10mm，最厚部分不超过95±10mm，外罩彩色ABS材质，防腐蚀宜清洁。 12、配有头板与腿板互换功能，可使手术台台面实现正向体位、反向体位 13、整个台面可进行电动纵向移动310mm，实现全体位C臂摄片。 14、床面长度：2060mm 15、床面宽度：520mm 16、床面前后倾角度：+30°/- 30°（电动） 17、床面侧倾角度：+21°/-21°（电动） 18、床面背板折角：+90°/-45°（电动） 19、床面头板拆角：+45°/-90°（手动） 20、分腿板上下调节：+20°/-90°（手动） 21、分腿板外折角度：0-90° （手动） 22、腰桥升降行程：≥120mm 23、床面高度可调范围:530mm-960mm。 | 台 | 1
4 | 030101001004 |  | 电动液压综合手术台 | 1.名称：电动液压综合手术台 2.规格型号： 3.其他：均符合设计及规范要求： 4.主要技术参数： 1、采用进口液压系统，噪声低，升降灵活，性能稳定。手术台升降、左右倾、前后倾、背板上下折、纵向平移（选配）均采用电动液压驱动。 2、选用快慢结合式记忆海绵，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点。 3、台面分为四个活动段，分别为头板、背板、臀板、腿板。所有段位皆采用可透射X光线的材料，满足医院临床摄片需要。 4、台面设有内建式腰桥，提供符合人体工学的绝佳手术体位，腰桥升距≥120mm。 5、凹形底座设计，为术者脚部提供更大活动空间。手术台底罩采用高强度ABS材料, 耐腐蚀、宜清洁，提供材质报告。 6、配备电动液压刹车，手术台稳定牢固，可轻易将其牢固固定于任何平面或斜面上。 7、头、腿板采用螺栓式调节锁紧装置，脱卸简便，且采用进口气弹簧助力，定位准确操作便力。 8、标配有线手柄控制，全密封，坚固耐用，按键标有国际公认的功能与名称，利于辨别和使用。开机后若不用，60秒后自动关机，并设有防止误操作的锁开关。 9、台面前、后倾最大角度： 前倾≥30°、后倾≥30° 10、台面左、右倾最大角度： 左倾≥20°、右倾≥20° 11、头板折转最大角度： 上折≥30°、下折≥90° 12、腿板折转最大角度： 上折≥10°、下折≥90° 13、背板折转最大角度： 上折≥75°、下折≥15° 14、台面最大宽度： 520mm 15、台面长度： 2100mm 16、台面升降范围： 750—1050mm 17、床面平移距离： ≥300mm（选配） | 台 | 3
5 | 030308002005 |  | 手动双臂麻醉塔 | 1.名称：手动双臂麻醉塔 2.规格型号： 3.吊塔锚栓 4.其他：1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:4KVA； 2、横臂活动范围（半径）：750mm + 750mm； 3、水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转； 4、配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动； 5、净载重量：70～150kg； 6.整体式终端箱体，无缝防尘设计； 7、仪器平台：2层，两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层； 8、气体接口德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个（带防尘罩）； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 9、内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子: 2个；信息模块3个（标配RJ45一个，预留选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口二个）； 10、不锈钢可调输液杆1个； 11、主体材料采用高强度铝合金型材； 12、表面处理采用静电喷涂； 13、吸顶式安装，稳定牢固。 | 台 | 4
6 | 030308002006 |  | 手动双臂外科塔 | 1.名称：手动双臂麻醉塔 2.规格型号： 3.吊塔锚栓 4.其他：1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:4KVA； 2、横臂活动范围（半径）：750mm + 750mm； 3、水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转； 4、配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动； 5、净载重量：70～150kg； 6.整体式终端箱体，无缝防尘设计； 7、仪器平台：2层，两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层； 8、气体接口德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个（带防尘罩）； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 9、内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子: 2个；信息模块3个（标配RJ45一个，预留选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口二个）； 10、不锈钢可调输液杆1个； 11、主体材料采用高强度铝合金型材； 12、表面处理采用静电喷涂； 13、吸顶式安装，稳定牢固。 | 台 | 1
7 | 030308002007 |  | 手动双臂腔镜塔 | 1.名称：手动双臂腔镜塔 2.规格型号： 3.吊塔锚栓 4.其他：1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:4KVA； 2、横臂活动范围（半径）：750mm +750mm； 3、水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转； 4、配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动； 5、净载重量：70～150kg； 6.整体式终端箱体，无缝防尘设计； 7、仪器平台：3层，两侧带嵌入边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层； 8、气体接口德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个（带防尘罩）； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 9、内藏式电箱2个：电源插座8个（220V、10A）；等电位接地端子: 4个；信息模块6个（标配RJ45二个，预留选装VGA、RJ45、RJ11等接口四个）； 10、不锈钢可调输液杆1个； 11、不锈钢注射泵架杆1个； 12、听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个； 13、监护仪管线固定夹1个； 14、主体材料采用高强度铝合金型材； 15、表面处理采用静电喷涂； 16、吸顶式安装，稳定牢固。 | 台 | 2
0301 OICU
8 | 030308002008 |  | ICU桥架式护理吊塔 | 1.名称：ICU桥架式护理吊塔 2.规格型号： 3.吊塔锚栓 4.其他：1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA； 2、桥身长3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套，日常照明1套，辅助照明1套； 3、护理区段：1个。配置如下： ⑴整体式终端箱体； ⑵仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45：1个/层；（提供实物照片） ⑶旋转角度≤340°； ⑷机械阻尼刹车制动; (5)内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子: 2个；信息模块3个（可选装VGA、RJ45、RJ11等接口）； (6)听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个； (7)护理区段净载重量≤60kg； 4、药液泵架区段：1套（左右移动距离500mm）。配置如下： ⑴电源插座6个（220V,10A)； ⑵网络接口RJ45：1个； ⑶预留信息接口3个； ⑷注射泵杆1个； ⑸旋转角度≤340°； ⑹药液泵架区段净载重量≤30kg； 5、监护呼吸区段：1个。配置如下： ⑴整体式终端箱体； ⑵仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45：1个/层；（提供实物照片） ⑶旋转角度≤340°； ⑷机械阻尼刹车制动; ⑸内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子:2个；信息模块3个（可选装VGA、RJ45、RJ11等接口）；（提供实物照片） ⑹监护仪管线固定夹1个； ⑺监护呼吸区段净载重量≤80kg； 6、气体终端德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个（带防尘罩）； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 7、数字信息区段：1套。配置如下： ⑴15吋彩色液晶显示器1台； ⑵病人基本信息软件1套， ⑶病人信息接口输入1套； 8、主体材料采用高强度铝合金型材； 9、表面处理采用静电喷涂； 10、吸顶式安装，稳定牢固； | 台 | 4
0301 NICU
9 | 030308002009 |  | NICU功能柱 | 1.名称：NICU功能柱 2.规格型号： 3.功能柱锚栓 4.其他：1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA； 2、终端箱体水平旋转角度：0～340°； 3、净载重量：≤150kg； 4.整体式终端箱体，无缝防尘设计； 5、仪器平台：2层，两侧带嵌入式标准边轨; 6、带抽屉平台：1层，两侧带嵌入边轨;带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层； 7、气体接口德标配置：氧气4个、负压吸引4个、压缩空气2个（带防尘罩）； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 8、内藏式电箱2个：电源插座8个（220V、10A）；等电位接地端子: 4个；信息模块6个（标配RJ45二个，预留选装VGA、RJ45、RJ11等接口四个）； 9、不锈钢可调输液杆2个； 10、不锈钢注射泵架2个； 11、听诊器挂架2个，自控手电筒2个，吸痰导管盒2个； 12、监护仪管线固定夹2个； 13、主体材料采用高强度铝合金型材； 14、表面处理采用静电喷涂； 15、吸顶式安装，稳定牢固。 | 台 | 13
0301 产房
10 | 030101001010 |  | 电动液压综合手术台 | 1.名称：电动液压综合手术台 2.规格型号： 3.其他：均符合设计及规范要求： 4.主要技术参数： 1、采用进口液压系统，噪声低，升降灵活，性能稳定。手术台升降、左右倾、前后倾、背板上下折、纵向平移（选配）均采用电动液压驱动。 2、选用快慢结合式记忆海绵，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点。 3、台面分为四个活动段，分别为头板、背板、臀板、腿板。所有段位皆采用可透射X光线的材料，满足医院临床摄片需要。 4、台面设有内建式腰桥，提供符合人体工学的绝佳手术体位，腰桥升距≥120mm。 5、凹形底座设计，为术者脚部提供更大活动空间。手术台底罩采用高强度ABS材料, 耐腐蚀、宜清洁，提供材质报告。 6、配备电动液压刹车，手术台稳定牢固，可轻易将其牢固固定于任何平面或斜面上。 7、头、腿板采用螺栓式调节锁紧装置，脱卸简便，且采用进口气弹簧助力，定位准确操作便力。 8、标配有线手柄控制，全密封，坚固耐用，按键标有国际公认的功能与名称，利于辨别和使用。开机后若不用，60秒后自动关机，并设有防止误操作的锁开关。 9、台面前、后倾最大角度： 前倾≥30°、后倾≥30° 10、台面左、右倾最大角度： 左倾≥20°、右倾≥20° 11、头板折转最大角度： 上折≥30°、下折≥90° 12、腿板折转最大角度： 上折≥10°、下折≥90° 13、背板折转最大角度： 上折≥75°、下折≥15° 14、台面最大宽度： 520mm 15、台面长度： 2100mm 16、台面升降范围： 750—1050mm 17、床面平移距离： ≥300mm（选配） | 台 | 1
11 | 030101001011 |  | 电动妇产综合手术台 | 1.名称：电动妇产综合手术台 2.规格型号： 3.主要技术参数：1、 具有供妇产科分娩、妇科手术、诊断及检查，包括紧急剖腹产在内的多种功能。 2、 背部、坐板的角度调节及台面升降等功能为电机驱动，采用防水脚踏板和手控器双操作系统，满足手术中对手术床各体位的需求。 3、 配有可抽拉式腿板、方便医生和助产人员操作。 4、 搁臂板可外展，可向上翻起作为护栏使用，保护产妇安全，不用时可向下翻下垂直于背板放置，便于医护人员护理。 5、 台面选用优质聚氨酯泡沫、人革包面，易于清洗、消毒。 6、 背板和坐板均配有标准导轨。 7、 床面长≥1860mm，宽≥630mm 8、 床面最低 ≥700mm 9、 床面升距 ≥300mm 10、 背板上折角度 ≥60° 11、 坐板上折角度 ≥20° 12、 坐板下折角度 ≥8° 13、 产品通过ISO13485、CE、FDA认证。 | 台 | 3
12 | 030308002012 |  | 手动双臂麻醉塔 | 1.名称：手动双臂麻醉塔 2.规格型号： 3.吊塔锚栓 4.其他：1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:4KVA； 2、横臂活动范围（半径）：750mm + 750mm； 3、水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转； 4、配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动； 5、净载重量：70～150kg； 6.整体式终端箱体，无缝防尘设计； 7、仪器平台：2层，两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层； 8、气体接口德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个（带防尘罩）； a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 9、内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子: 2个；信息模块3个（标配RJ45一个，预留选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口二个）； 10、不锈钢可调输液杆1个； 11、主体材料采用高强度铝合金型材； 12、表面处理采用静电喷涂； 13、吸顶式安装，稳定牢固。 | 台 | 1
0301 实验室家具设备
13 | 031004005001 |  | 水槽+龙头 | 1.材质：采用高密度PP新料注塑成型,耐腐蚀耐酸碱; 稳定性强,并具弹性、韧性,不易老化耐划 2.规格、类型：厚度:根据强度要求设计厚度为5mm-8mm 水盆550*450*310(成套) 3.水龙头：脚踏水龙头(三口水龙头) 4.附件名称、数量：成套配件 | 套 | 18
14 | 031004014013 |  | 洗眼器 | 1.类型：桌上型单口 2.主体：加厚铜质 3.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用 5.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 6.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 7.水压：最大耐水压7巴 | 套 | 17

## 10.空调水系统
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\医疗设备部分【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0307 空调水工程
24 | 031003001017 |  | 手动排气阀 DN15 | 1.类型：手动排气阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 17
25 | 031003010018 |  | 金属软接头 DN20 | 1.材质：金属 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 296
26 | 031003010018 |  | 金属软接头 DN25 | 1.材质：金属 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
27 | 031003010018 |  | 金属软接头 DN32 | 1.材质：金属 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
28 | 031003010018 |  | 金属软接头 DN40 | 1.材质：金属 2.规格：DN40 3.连接形式：螺纹 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
29 | 031003010018 |  | 金属软接头 DN50 | 1.材质：金属 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
30 | 031003003024 |  | 金属软接头 DN65 | 1.类型：金属软接头 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN65 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN65 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN65 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 4
31 | 031003003024 |  | 金属软接头 DN80 | 1.类型：金属软接头 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN80 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN80 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN80 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 8
32 | 030601002019 |  | 压力表（带旋塞阀） | 1.名称：压力表（带旋塞阀） 2.规格：表工作环境为≤1.6MPa,测量范围0~1.0MPa 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 52 | [5 empty] | 压力表和旋塞阀材料价格分开认价
|  |  | 旋塞阀 | 1.名称：旋塞阀 2.规格：表工作环境为≤1.6MPa 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 52
33 | 031003001020 |  | 排污阀 DN15 | 1.类型：排污阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 17
34 | 031003001020 |  | 截止阀 DN20 | 1.类型：截止阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 300
35 | 031003001020 |  | 截止阀 DN25 | 1.类型：截止阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
36 | 031003001020 |  | 截止阀 DN32 | 1.类型：截止阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
37 | 031003001020 |  | 截止阀 DN40 | 1.类型：截止阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
38 | 031003001020 |  | 截止阀 DN50 | 1.类型：截止阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
39 | 031003003024 |  | 闸阀 DN65 | 1.类型：闸阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN65 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 24 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN65 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN65 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 48
40 | 031003003024 |  | 闸阀 DN80 | 1.类型：闸阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN80 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN80 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN80 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 16
41 | 031003003024 |  | 闸阀 DN125 | 1.类型：闸阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN125 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN125 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN125 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 2
42 | 031003003024 |  | 闸阀 DN150 | 1.类型：闸阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN150 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN150 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN150 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 20
43 | 031003003024 |  | 止回阀 DN150 | 1.类型：止回阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN150 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN150 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN150 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 10
44 | 031003003024 |  | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1.类型：可曲挠橡胶接头 2.材质：橡胶 3.规格、压力等级： DN65 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 18 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN65 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN65 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 36
45 | 031003003024 |  | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.类型：可曲挠橡胶接头 2.材质：橡胶 3.规格、压力等级： DN150 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN150 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN150 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 20
46 | 031003001020 |  | 电动阀 DN25 | 1.类型：电动阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹 5.含执行机构及检查接线 6.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
47 | 031003001020 |  | 电动阀 DN32 | 1.类型：电动阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹 5.含执行机构及检查接线 6.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
48 | 031003001020 |  | 电动阀 DN40 | 1.类型：电动阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹 5.含执行机构及检查接线 6.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
49 | 031003001020 |  | 电动阀 DN50 | 1.类型：电动阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹 5.含执行机构及检查接线 6.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
50 | 031003003024 |  | 电动阀 DN65 | 1.类型：电动阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰 5.含执行机构及检查接线 6.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN65 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN65 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 2
51 | 031003003024 |  | 电动阀 DN80 | 1.类型：电动阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：法兰 5.含执行机构及检查接线 6.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN80 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN80 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 4
52 | 031003001020 |  | Y型过滤器 DN20 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 148
53 | 031003001020 |  | Y型过滤器 DN25 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
54 | 031003001020 |  | Y型过滤器 DN32 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
55 | 031003001020 |  | Y型过滤器 DN40 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
56 | 031003001020 |  | Y型过滤器 DN50 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
57 | 031003003024 |  | Y型过滤器 DN65 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN65 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN65 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN65 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 20
58 | 031003003024 |  | Y型过滤器 DN80 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN80 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN80 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN80 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 4
59 | 031003003024 |  | Y型过滤器 DN150 | 1.类型：Y型过滤器 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN150 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN150 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN150 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 10
60 | 031003001020 |  | 自动放气阀 DN15 | 1.类型：自动放气阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 148
61 | 031003003024 |  | 压差平衡阀 DN65 | 1.类型：压差平衡阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN65 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN65 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN65 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 2
62 | 031003003024 |  | 压差平衡阀 DN125 | 1.类型：压差平衡阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN125 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1 | [5 empty] | 法兰和阀门材料价格分开认价
|  |  | 焊接法兰 DN125 | 1.类型：焊接法兰 2.材质：金属 3.规格、压力等级： DN125 4.其它：满足设计及规范要求 | 片 | 2
63 | 030601001021 |  | 温度计 | 1.名称：温度计 2.规格：工作环境为≤1.6MPa,温度计测量范围0~100℃ 3.其它：满足设计及规范要求 | 支 | 52
64 | 031208003014 |  | 冷热水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：管外径18~28:25mm,32~108:30mm,133~219:35mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 17.61
65 | 031208003014 |  | 冷凝水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：管外径15~20:15mm,25~50:20mm,65~100:25mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 2.44
66 | 030113001029 |  | 模块式风冷热泵机组，制冷量130KW，制热量142KW，功率39KW，冷煤R410A | 1.名称：模块式风冷热泵机组 2.型号、规格：制冷量130KW,制热量142KW,电源380/3/50V/Ph/Hz 功率39KW，冷煤R410A 3.安装方式：落地安装 含设备支架及减振装置 4.电机检查接线及调试 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 9
67 | 030109012026 |  | 立式循环水泵 水流量45m3/h 杨程30m 电机功率11KW | 1.名称：立式循环水泵 2.规格： 水流量45m3/h 杨程30m 电机功率11KW 橡胶减震器 3.电机检查接线及调试 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
68 | 030109012026 |  | 立式循环水泵 水流量85m3/h 杨程32m 电机功率22KW | 1.名称：立式循环水泵 2.规格：水流量85m3/h 杨程32m 电机功率22KW 橡胶减震器 3.电机检查接线及调试 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
69 | 030404016030 |  | 水泵控制柜 | 1.名称：水泵控制柜 2.规格：600*280*1200 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
70 | 031006008027 |  | 电子除垢仪 | 1.类型： 电子除垢仪 2.型号、规格：工作压力:≤1.6MPa,防垢除垢率:≥98%,工作温度:≤100℃,功率:<100w 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
71 | 031006015028 |  | 蓄冷(热)水箱 φ760*1220 | 1.名称：蓄冷(热)水箱 2.材质、类型：不锈钢材质 3.型号、规格：φ760*1220,采用50mmB1级橡塑保温 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
72 | 031006015028 |  | 膨胀水箱 350*350*500 | 1.名称：膨胀水箱 2.材质、类型：玻璃钢材质 3.型号、规格：350*350*500 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2

## 11.装饰工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\装饰工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
1 | 010802001016 | 手动气密封单开门 700*2100 | 1.门类型：手动气密封单开门 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套,含双面4mm钢化观察窗、1.2mm厚304不锈钢防撞带、含门锁等五金件 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 5
2 | 010802001016 | 手动气密封单开门 800*2100 | 1.门类型：手动气密封单开门 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套,含双面4mm钢化观察窗、1.2mm厚304不锈钢防撞带、含门锁等五金件 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 1
3 | 010802001016 | 手动气密封单开门 900*2100 | 1.门类型：手动气密封单开门 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套,含双面4mm钢化观察窗、1.2mm厚304不锈钢防撞带、含门锁等五金件 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 25
4 | 010802001016 | 手动气密封单开门 1000*2100 | 1.门类型：手动气密封单开门 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套,含双面4mm钢化观察窗、1.2mm厚304不锈钢防撞带、含门锁等五金件 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 95
5 | 010802001016 | 手动气密封单开门 1100*2100 | 1.门类型：手动气密封单开门 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套,含双面4mm钢化观察窗、1.2mm厚304不锈钢防撞带、含门锁等五金件 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 2
6 | 010802001016 | 手动气密封双开门 1200*2100 | 1.门类型：手动气密封双开门 2.规格、型号： 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套,含双面4mm钢化观察窗、1.2mm厚304不锈钢防撞带、含门锁等五金件 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 17
7 | 010802001016 | 手动气密封双开门 1500*2100 | 1.门类型：手动气密封双开门 2.规格、型号： 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套,含双面4mm钢化观察窗、1.2mm厚304不锈钢防撞带、含门锁等五金件 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 15
8 | 010802001016 | 手动气密封双开母子门 1500*2100 | 1.门类型：手动气密封双开母子门 2.规格、型号： 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套,含双面4mm钢化观察窗、1.2mm厚304不锈钢防撞带、含门锁等五金件 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 1
9 | 010802001016 | 单开医用气密封自动趟门 1100*2100 | 1.门类型：单开医用气密封自动趟门 2.规格、型号： 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套喷塑,含双面4mm钢化观、1.2mm厚304不锈钢防撞带 、门把手等五金件、电机以及自动防夹、门内红外线感应等 4.电机参数要求:1）.最大开关门力150N 2）.开门速度(渐近可调) 10-70cm/s 3）.关门速度(渐近可调)10-50cm/s 4）.开门停顿时间0-180sec 5）.供电要求230V,50/60Hz 6）.需电量250W 7）.电器保护等级IP 20 8）.机组运行寿命不低于100万次 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 1
10 | 010802001016 | 单开医用气密封自动趟门 1200*2100 | 1.门类型：单开医用气密封自动趟门 2.规格、型号： 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套喷塑,含双面4mm钢化观、1.2mm厚304不锈钢防撞带 、门把手等五金件、电机以及自动防夹、门内红外线感应等 4.电机参数要求: 1）.最大开关门力150N 2）.开门速度(渐近可调) 10-70cm/s 3）.关门速度(渐近可调)10-50cm/s 4）.开门停顿时间0-180sec 5）.供电要求230V,50/60Hz 6）.需电量250W 7）.电器保护等级IP 20 8）.机组运行寿命不低于100万次 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 5
11 | 010802001016 | 单开医用气密封自动趟门 1500*2100 | 1.门类型：单开医用气密封自动趟门 2.规格、型号： 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套喷塑,含双面4mm钢化观、1.2mm厚304不锈钢防撞带 、门把手等五金件、电机以及自动防夹、门内红外线感应等 4.电机参数要求: 1）.最大开关门力150N 2）.开门速度(渐近可调) 10-70cm/s 3）.关门速度(渐近可调)10-50cm/s 4）.开门停顿时间0-180sec 5）.供电要求230V,50/60Hz 6）.需电量250W 7）.电器保护等级IP 20 8）机组运行寿命不低于100万次 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 16
12 | 010802001016 | 双开医用气密封自动双开门 1800*2100 | 1.门类型：双开医用气密封自动双开门 2.规格、型号：1800x2100mm 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，含铝合金门套喷塑,含双面4mm钢化观、1.2mm厚304不锈钢防撞带、门把手等五金件、电机以及控制系统等 4.电机参数要求:1）.最大开关门力150N 2）.开门速度(渐近可调) 10-70cm/s 3）.关门速度(渐近可调)10-50cm/s 4）.开门停顿时间0-180sec 5）.供电要求230V,50/60Hz 6）.需电量250W 7）.电器保护等级IP 20 8）运行寿命不低于100万次 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 7
13 | 011103004004 | 2mm厚医用同质透芯PVC卷材 | 主要技术参数： 1、厚度大于或等于2毫米，同质同芯无方向碎花花纹，单系列花色24个可选花色或以上。 2、耐磨等级T级，重量不超过2990g/平方米，防火等级B1级。 3、残余凹陷小于或等于0.04毫米 4、28天挥发物小于或等于5微克/立方米；原材料不含石棉、苯等有害物质（。 5、防火等级大于或等于B1级 6、表面晶盾二代涂层防污防刮痕处理。 | m2 | 2743.14
14 | 011103004004 | 2mm厚医用橡胶 | 主要技术参数：1.地板基本要求： （1）、必须采用国际通用色彩标准进行制造，必须大于等于16个颜色。 （2）、橡胶地板须为单层，不得采用分层制造方式生产。 （3）、必须是完全纯平表面，不得有任何纹路（例如锤击纹、橘皮纹、皱褶纹、石板纹）。 （4）、必须是光滑的哑光表面。 （5）、表面如有涂层（聚氨酯或高分子材料），须提供明确技术说明。 （6）、地板颗粒须大小均匀、清晰美观，不应有拖尾或模糊不清。 （7）、地板的镶嵌颗粒平均直径大于3mm，镶嵌深度不得小于0.5mm。 2.地板物理性能要求： （1）、抗弯曲性：弯折直径20mm，无裂纹。符合HG/T3747.1-2011要求。 （2）、硬度：邵尔A类，符合HG/T3747.1-2011要求≥75。 （3）、尺寸稳定性：符合HG/T3747.1-2011要求≤±0.4%。 （4）、耐燃性：符合GB8624-2012要求，达到B1（C-s1，t0）级。 （5）、耐烟头燃烧性：符合HG/T3747.1-2011要求方法≥3级。 （6）、5牛顿负荷抗磨损性：符合ISO4649:2006方法A要求≤250mm3。 （7）、残余凹陷度: 符合HG/T3747.1-2011要求，要求≤0.20。 （8）、耐人造光照下颜色牢度：符合HG/T3747.1-2011要求≥第3级。 （9）、抗撕裂强度：符合HG/T3747.1-2011要求≥20KN/M. | m2 | 297.41
15 | 011207001003 | 医用无机预涂板 | 3.面层材料品种、规格、颜色 ：6mm医用无机预涂板，2mm胶带及结构胶粘贴 4.（1）不得含有石棉； （2）湿涨性≤0.25％； （3）干缩率≤0.3％； （4）湿度变形≤0.07％； | m2 | 4195.18
16 | 011207001003 | 4mm洁菌板 | 3.面层材料品种、规格、颜色 ：4mm洁菌板 4.主要技术参数： 1.物理性能性能指标（达到欧洲EN438标准以及中华人民共和国国家标准） 1.1拉伸强度MPa ≥120 1.2尺寸稳定性 横向 ＜0.4，纵向 ＜0.55 1.3 抗小球冲击性 不低于3级 1.4 耐刮划性 1.5N表面无大于90%的连续划痕 1.5 表面耐磨性 ＞1000转 1.6 耐沸水性 质量增加＜2%（板材厚度4mm） 厚度增加＜1.7%（板材厚度4mm） 外观 不低于4级 1.7 耐干热性能 外观光泽 4级无明显变化 1.8 耐污染性 ＞4级 3. 燃烧性能（依据GB8624-2012标准） 燃烧增长速率指数为0，前600s内总热释放量小于≤0.5，前600s内总产烟量≤40。 4.甲醛释放量（依据GB18580（室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量） 甲醛释放量低于0.02mg/m³。 | m2 | 580.36
17 | 011302001002 | 医用复合模块化电解钢板 | 1.部位：手术室 3.面层材料品种、规格：1.2mm医用复合模块化电解钢板 ,工厂预喷涂进口抗菌涂料面层 | m2 | 678.29
18 | 011302001002 | 原装进口钢化玻璃 | 3.主要技术参数：3.1、模块化玻璃墙板整体欧美原装进口产品。 3.2、采用6 mmESG安全玻璃+1mm遮光板，玻璃涂漆，选用耐清洗、耐碰撞、阻燃、隔音、保温及防潮的安全钢化玻璃，墙体达到气密效果，含挂件及密封胶条。 3.3、模块化玻璃墙板采用坚固、自支撑型的下部结构，具有独立的承重能力，使各结构之间协调，下部结构作为预制件或定制件交付。所有墙壁元件皆可以快速拆卸。 3.4、采用基于环氧聚酯树脂的混合粉末涂料，符合 DIN 67530，锻纹状，光泽度≥60° 3.5、混合粉末具有抗菌作用，符合 JIS Z 2801。 3.6、墙壁元件需周向连接，且具有卫生性和气密性。 3.7、采用硅树脂型材封闭填缝。该填缝型材需易于拆卸，并可选择不同颜色。需采用易于放入和取出的硅胶填缝，确保元件之间的卫生过渡，且易于清洁。 3.8、在无附加的隔音措施时需≤ 44 dB。 3.9、施工时不得焊接及使用任何胶水。 3.10、内置封闭孔型密封带，具有抗压性（超压和低压）。 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 81.65
19 | 011302001002 | 德国原装进口钢化玻璃专用龙骨 | 德国原装进口钢化玻璃专用龙骨 | m2 | 81.65
20 | 010804007022 | 3mmPb铅板门 FHM1021 | 1.门类型：手动平开射线防护铅门（单开）FHM1021 2.规格、型号：1000x2100mm 3.门扇材质：门体外饰（不锈钢1.2mm厚）,含五金件、警示标志 4.满足设计及相关规范要求 5.不低于3个铅当量铅板抗氧化处理 6.具体做法详设计图 | 樘 | 4
21 | 010804007022 | 3mmPb铅板电动门 FTM1521 | 1.门类型：3mmPb铅板电动门 2.规格、型号：1500x2100mm 3.门扇材质：门体外饰（不锈钢1.2mm厚）,自动电机、自动防夹、门内红外线感应等，防撞带,含五金件、警示标志 4.电机参数：1）.最大开关门力150N 2）.开门速度(渐近可调) 10-70cm/s 3）.关门速度(渐近可调)10-50cm/s 4）.开门停顿时间0-180sec 5）.供电要求230V,50/60Hz 6）.需电量250W 7）.电器保护等级IP 20 8）.机组运行寿命不低于100万次 5.不低于3个铅当量铅板抗氧化处理 6.具体做法详设计图 | 樘 | 3
22 | 010804007022 | 4mmPb铅板门 FHM1021 | 1.门类型：4mmPb铅板门 2.规格、型号：1000x2100mm 3.门扇材质：门体外饰（不锈钢1.2mm厚）,防撞带,含五金件、警示标志 4.设计及相关规范要求 5.不低于4个铅当量铅板抗氧化处理 6.具体做法详设计图 | 樘 | 1
23 | 010804007022 | 4mmPb铅板电动门 FTM1521 | 1.门类型：4mmPb铅板电动门 2.规格、型号：1500x2100mm 3.门扇材质：门体外饰（不锈钢1.2mm厚）,自动电机、自动防夹、、门内红外线感应等，防撞带,含五金件、警示标志 4..电机参数：1）.最大开关门力150N 2）.开门速度(渐近可调) 10-70cm/s 3）.关门速度(渐近可调)10-50cm/s 4）.开门停顿时间0-180sec 5）.供电要求230V,50/60Hz 6）.需电量250W 7）.电器保护等级IP 20 8）.机组运行寿命不低于100万次 5.不低于4个铅当量铅板抗氧化处理 6.具体做法详设计图 | 樘 | 1
24 | 010804007022 | 屏蔽门 PBM1021 | 1.门类型：屏蔽门 PBM1021 2.规格、型号：1000*2100 3.门扇材质：门体外饰（不锈钢1.2mm厚）,含五金件、警示标志 4.满足设计及相关规范要求 ,门窗需根据GBZ130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》和防辐射预评估报告要求 5.具体做法详设计图 | 樘 | 1
25 | 010804007022 | 屏蔽门 PBM1521 | 1.门类型：屏蔽门 PBM1521 2.规格、型号：1500*2100 3.门扇材质：门体外饰（不锈钢1.2mm厚）,含五金件、警示标志 4.满足设计及相关规范要求 ,门窗需满足GBZ130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》和防辐射预评估报告要求 5.具体做法详设计图 | 樘 | 1
26 | 010807001024 | 3mmPb铅玻璃窗 FHC1509 | 1.窗代号及洞口尺寸 ;FHC1509,1500*900mm 2.框、扇材质 :304不锈钢1.2mm厚 3.玻璃品种、厚度：3mmPb铅玻璃窗15mm厚，双层玻璃 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 5.4
27 | 010807001024 | 4mmPb铅玻璃窗 FHC1509 | 1.窗代号及洞口尺寸 ;FHC1509,1500*900mm 2.框、扇材质 :304不锈钢1.2mm厚 3.玻璃品种、厚度：4mmPb铅玻璃窗20mm厚，双层玻璃 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 1.35
28 | 30507002032 | 门灯连锁 | 1、射线防护警示灯（射线危害灯亮禁入）字样 2、门灯一体行程开关 3、射线有害警示标志标牌 | 套 | 11
29 | 010807001017 | 双门互锁式不锈钢传递窗 800*800*600 | 1.窗类型：双门互锁传递窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：800*800*600mm，不锈钢，带紫外线灯 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 套 | 2
30 | 010807001017 | 双门互锁式不锈钢传递窗 600*600*600 | 1.窗类型：双门互锁传递窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：600*600*600mm，不锈钢，带紫外线灯 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 套 | 10
31 | 030610001005 | 不锈钢麻醉柜 900*1700*400mm | 1.名称：医用麻醉柜 2.规格、型号：900*1700*400mm ,上部为玻璃推拉门,下部为抽屉,柜体为圆弧形结构,柜体上部配托盘一层;柜体采用1.2mm厚磨砂304不锈钢板,周边采用不锈钢包边,柜体内嵌式安装。 | 套 | 10
32 | 030610001006 | 不锈钢药品柜 900*1700*400mm | 1.名称：医用药品柜 2.规格、型号：900*1700*400mm ,不锈钢材料,分四门开启,上下两层内均有高强度之不锈钢托架。柜体采用1.2mm厚磨砂304不锈钢板,周边采用不锈钢包边。柜体内嵌式安装。 | 套 | 10
33 | 030610001004 | 不锈钢器械柜 900*1700*400mm | 1.名称：医用器械柜 2.规格、型号：900*1700*400mm ,不锈钢材料,分四门开启,上下两层内均有高强度之不锈钢托架。柜体采用1.2mm厚磨砂304不锈钢板,周边采用不锈钢包边。柜体内嵌式安装。 | 套 | 10
34 | 030610001005 | 不锈钢麻醉柜 1200*2000*400mm | 1.名称：医用麻醉柜 2.规格、型号：1200*2000*400mm ,上部为玻璃推拉门,下部为抽屉,柜体为圆弧形结构,柜体上部配托盘一层;柜体采用1.2mm厚磨砂304不锈钢板,周边采用不锈钢包边,柜体内嵌式安装。 | 套 | 1
35 | 030610001006 | 不锈钢药品柜 1200*2000*400mm | 1.名称：医用药品柜 2.规格、型号：900*1700*400mm 不锈钢材料,分四门开启,上下两层内均有高强度之不锈钢托架。柜体采用1.2mm厚磨砂304不锈钢板,周边采用不锈钢包边。柜体内嵌式安装。 | 套 | 1
36 | 030610001004 | 不锈钢器械柜 1200*2000*400mm | 1.名称：医用器械柜 2.规格、型号：900*1700*400mm ,不锈钢材料,分四门开启,上下两层内均有高强度之不锈钢托架。柜体采用1.2mm厚磨砂304不锈钢板,周边采用不锈钢包边。柜体内嵌式安装。 | 套 | 1
37 | 011505002005 | 平行式输液导轨 | 1.名称：平行式输液导轨（含4个吊钩） ,铝合金材质,L=3150mm | 套 | 1
38 | 011505002005 | 平行式输液导轨 | 1.名称：平行式输液导轨（含4个吊钩） ,铝合金材质,L=2700mm | 套 | 10
39 | 011505002006 | U型输液导轨 | 1.名称：U型输液导轨 ，铝合金材质 | 套 | 20
40 | 011505002007 | L型床帘导轨 | 1.名称：L型床帘导轨 ,铝合金材质 | 套 | 16
41 | 11501001021 | 边台 | 边台规格: L*750*850 一、边台材质说明 1、台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材,不采用牛皮纸为基材结构,不弯曲不变性,台面表面采用EBC电子束固化技术,表面光滑细腻,抗菌耐磨。 2、台面板至少包含硫酸98%,硝酸65%,磷酸85%,盐酸37%,氢氧化钠40%,二氯甲烷,甲醇,丙酮等化学物,测试结果为5级. 3、表面耐高温性能为: 试件表面无裂纹表面耐水蒸气性能 5级, 表面耐香烟灼烧性能5级, 表面耐干热性能5级, 表面耐湿热性能5级,无明显变化24h吸水率: 0.1%耐沸水性能:质量增加百分率0.4%, 厚度增加百分率0.4%, 表面质量5级(无变化)尺寸稳定性: 横向和纵向均需一致, 0.1%漆膜硬度>9H. 4、为保证实验室空气质量及工作人员安全,要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³,总醛最大允许预测浓度为0.043ppm,4-苯基环己烯最大预测浓度为6.5ug/m³。 5.柜体整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成,不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。表面均经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗及环氧树脂喷涂处理环氧树脂喷涂厚度≥50μm。所有双开门型式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。520mm柜体深度增加存储容量。 6.柜门,抽屉一律采用内外双层构造,整体美观大方。特殊的构造使整个门板不仅日常开关没有噪音,更使其敦实牢固、成年累月绝不变形。 7.配件: 8.拉手:采用一体成型拉手。 9.滑轨:16寸专用滑轨,静音顺滑三段式阻尼静音滑轨,承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料,耐酸碱,经久耐用,无噪音,环保。 10.合页:采用铰链,95度打开。 11.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。 12.调整脚:12mm锣杆套着地部分外六角PVC防滑脚垫,具有防水及调节水平的功能。 | m | 100.9
42 | 11501001019 | 转角台 1000*1000*850 | 转角台规格:1000*1000*850 转角台材质说明: 1、台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材,不采用牛皮纸为基材结构,不弯曲不变性,台面表面采用EBC电子束固化技术,表面光滑细腻,抗菌耐磨。 2、台面板需至少包含硫酸98%,硝酸65%,磷酸85%,盐酸37%,氢氧化钠40%,二氯甲烷,甲醇,丙酮等化学物,测试结果为5级. 3、表面耐高温性能为: 试件表面无裂纹表面耐水蒸气性能 5级, 表面耐香烟灼烧性能 5 级, 表面耐干热性能5级, 表面耐湿热性能5级,无明显变化24h吸水率: 0.1%耐沸水性能:质量增加百分率0.4%, 厚度增加百分率0.4%, 表面质量5级(无变化)尺寸稳定性: 横向和纵向均需一致, 0.1%漆膜硬度>9H. 4、为保证实验室空气质量及工作人员安全,要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³,总醛最大允许预测浓度为0.043ppm,4-苯基环己烯最大预测浓度为6.5ug/m³。 5.柜体整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成,不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。表面均经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗及环氧树脂喷涂处理环氧树脂喷涂厚度≥50μm。所有双开门型式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。520mm柜体深度增加存储容量。 6.柜门,抽屉一律采用内外双层构造,整体美观大方。特殊的构造使整个门板不仅日常开关没有噪音,更使其敦实牢固、成年累月绝不变形。 7.配件: 8.拉手:采用一体成型拉手。 9.滑轨:16寸专用滑轨,静音顺滑三段式阻尼静音滑轨,承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料,耐酸碱,经久耐用,无噪音,环保。 10.合页:采用铰链,95度打开。 11.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。 12.调整脚:12mm锣杆套着地部分外六角PVC防滑脚垫,具有防水及调节水平的功能。 | 个 | 8
43 | 11501018023 | 试剂柜、耗材柜 | 1.试剂柜、耗材柜规格 :900*450*1800，三层活动层板 2.材质说明: 3.全钢结构，外壳说明:采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型,酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强,外形美观。柜门为上下双开门,配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板(双层),无焊连接可拆卸带减震垫 4.层板说明:层板采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型,需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。层高可以自由调节 5.铰链:配置黑色塑胶与金属插销铰链,开合时无噪音,防锈、耐腐蚀性能力强。 6.拉手: 采用U型合金镀铬拉手,外形美观,设计人性化 | 个 | 10
44 | 11501018020 | 通风柜 1500*850*2350 | 1.通风柜规格：1500*850*2350，水杯:PP小水杯，单口水龙头，插座:4个通风柜专用插座，面板:液晶控制面板 2.通风柜材质说明 3.全钢结构:采用13mm厚千丝板台面、沿边加厚至26mm厚,铆钉加固处理,强力胶增固;操作面两头圆弧倒角处理,防止实验人员撞伤。 4.外壳:外壳采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型,酸洗磷化处理后喷涂采用环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强,外形美观。 5.内胆说明: 采用 5mm 荷花白抗倍特板,耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质设有可拆卸维修孔,便于维修电路、水路、气路。 6.导流板说明: 采用5mm 荷花白抗倍特板,导流板为三段可拆式结构,以均衡柜体内各部分的风速及流量,便于柜体内部的清洁。 7.光源说明:采用全罩式灯座设计,底部设有5mm厚钢化透明玻璃,不与通风柜内气流接触,易更换,灯罩内附有LED灯管一支,12W节能环保。 8.移门设计说明:采用同步带设计原理,同步带是以钢丝为强力层,外覆以聚氨酯,带的内制成齿状,使其与齿形带轮啮合,并设有一根304不锈钢同步传动轴,保障移门两侧同步滑动,不偏移。同步带的优点是传动时,传动比准确,对轴作用力小,结构紧凑,耐油,耐磨性好,抗老化性能好。 | 个 | 1

## 12.检验科纯水工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\医疗设备部分【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0310 纯水工程
1 | 031001003001 |  | 薄壁不锈钢管 DN20 | 1.安装部位 ：室内 2.介质：纯水 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：环压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计 6.含管道消毒冲洗 | m | 74.19 | [5 empty] | 薄壁不锈钢管和不锈钢管卡压管件均需认价
2 | 031001003001 |  | 薄壁不锈钢管 DN40 | 1.安装部位 ：室内 2.介质：纯水 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：环压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计 6.含管道消毒冲洗 | m | 129 | [5 empty] | 薄壁不锈钢管和不锈钢管卡压管件均需认价
3 | 031003001002 |  | 不锈钢截止阀 DN40 | 1.类型：截止阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹 | 个 | 3
4 | 031003001002 |  | 不锈钢止回阀 DN40 | 1.类型：止回阀 2.材质：不锈钢 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹 | 个 | 1
5 | 031208002004 |  | B1级橡塑保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度：20mm 3.管道：DN50以下 4.其他：详设计 | m3 | 0.8
6 | 031004014005 |  | 不锈钢堵头 DN20 | 1.名称：堵头 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：DN20 | 个 | 20